## 采购清单汇总表
福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目采购清单汇总表
序号 | 单项采购名称 | 金额(元) | 备注
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 房屋建筑与装饰工程
3 | 室外工程
4 | 安装工程
5 | 半地下室安装工程
6 | 室外安装工程
合 计

## 单项采购清单汇总表汇总表
福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目采购清单单项汇总表
单项报价汇总表
名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 |  | 第1页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 砌筑、隔断工程
1.2 | 地面工程
1.3 | 天棚工程
1.4 | 墙面工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 拆除工程
1.7 | 屋面
1.8 | 固定家具
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计
单项报价汇总表
名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 |  | 第2页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 半地下室
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计
单项报价汇总表
名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 |  | 第3页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 道路
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计
单项报价汇总表
名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 |  | 第4页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 强电工程
1.2 | 应急疏散照明系统
1.3 | 火灾自动报警系统
1.4 | 视频监控系统
1.5 | 综合布线系统
1.6 | 背景音乐系统
1.7 | 可视对讲门禁系统
1.8 | 门禁控制管理系统
1.9 | 探视呼叫系统
1.10 | 给水系统
1.11 | 热水系统
1.12 | 排水工程
1.13 | 消火栓系统
1.14 | 喷淋系统
1.15 | 医气系统
1.16 | 空调风系统
1.17 | 空调水系统
1.18 | 防排烟系统
1.19 | 集控系统
1.20 | 手术室设备
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计
单项报价汇总表
名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 |  | 第5页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 喷淋系统
1.2 | 火灾自动报警系统
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计
单项报价汇总表
名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 |  | 第6页 共6页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计

## 分部分项采购清单
注：以下清单中所描述产品的规格尺寸、重量、体积等，除已有幅度表述外，没有幅度要求的允许正负偏离1%以内。
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第1页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
砌筑、隔断工程
1 | 其他隔断 | (1)75轻钢龙骨+双面8mm硅酸钙板(耐火极限1h) (2)(内填50mm岩棉,容重100kg/m3) | m2 | 454.84
2 | 其他隔断 | (1)75轻钢龙骨+双面8mm硅酸钙板(耐火极限2h) (2)(内填50mm岩棉,容重100kg/m3) | m2 | 365.466
3 | 其他隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:20*40mm方管龙骨(土建墙) (2)隔板材料品种、规格、颜色:双面8mm白色硅酸钙板 | m2 | 302.443
4 | 其他隔断 | (1)骨架、边框材料种类、规格:30*50*1.2mm方管龙骨 (2)隔板材料品种、规格、颜色:12mm白色石膏板 | m2 | 204.918
5 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、200mm厚、A3.5 (2)墙体类型、砌筑高度:内墙、3.3m、4.2m (3)砂浆强度等级:M5、现拌混合砂浆 | m3 | 28.864
6 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:0.8m | m3 | 3.52
7 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、100mm厚、A3.5 (2)墙体类型、砌筑高度:内墙、3.3m、4.2m (3)砂浆强度等级:M5、现拌混合砂浆 | m3 | 5.991
8 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:蹲位抬高 (2)砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 (3)砂浆强度等级、配合比:m5现拌混合砂浆 | m3 | 1.258
9 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、200mm厚、A | m3 | 4.446
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第2页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
3.5 (2)墙体类型、砌筑高度:内墙、1.9m、 (3)砂浆强度等级:M5、现拌混合砂浆
10 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:防水复合板 (2)配件品种、规格:成品卫生间隔断 | m2 | 22.869
11 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、100mm厚、A3.5 (2)墙体类型、砌筑高度:内墙、1.5m、4.2m (3)砂浆强度等级:M5、现拌混合砂浆 (4)空调井、排烟井 | m3 | 2.64
12 | 构造柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.777
13 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HPB300以内(直径≤10mm) | t | 0.014
14 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ14 | t | 0.118
地面工程
PVC卷材地面
15 | 塑料卷材楼地面 | (1)PVC卷材地板(2mm),用同色焊线焊缝; (2)PVC卷材地板配套专用粘贴剂; (3)涂刷界面剂一道; | m2 | 863.25
16 | 自流坪楼地面 | (1)找平层砂浆配合比、厚度:PVC卷材地板专用2mm厚自流平,表面打磨、清洁; | m2 | 863.25
17 | 细石混凝土楼地面 | (1)50mm厚C25细石混凝土找平层; (2)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); (3)结构楼板楼面,将表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净; | m2 | 863.25
600*600mm地砖地面
18 | 块料楼地面 | (1)600*600mm防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; (2)25mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层; | m2 | 53.73
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第3页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
19 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3mm厚胶粘剂粘贴(双面复合型合成高分子类防火卷材,主题片材芯材厚度不小于0.5mm); (2)防水层数:一层 | m2 | 53.73
20 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料 | m2 | 53.732
21 | 水泥砂浆楼地面 | (1)15mm厚1:3水泥砂浆找平层,管根及墙角抹小八字角后,采用0.7mm厚聚乙烯丙纶卷材, (2)绕管根及墙角分层(至少3层)进行粘贴,(附加防水层,水平延伸及泛水翻起高度不应小于250mm); (3)结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净后,水泥浆一道(内掺建筑胶); | m2 | 53.73
300*300mm地砖地面
22 | 块料楼地面 | (1)300*300mm防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; (2)25mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层; | m2 | 8.39
23 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3mm厚胶粘剂粘贴(双面复合型合成高分子类防火卷材,主题片材芯材厚度不小于0.5mm); (2)防水层数:一层 | m2 | 8.39
24 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料 | m2 | 8.39
25 | 水泥砂浆楼地面 | (1)15mm厚1:3水泥砂浆找平层,管根及墙角抹小八字角后,采用0.7mm厚聚乙烯丙纶卷材, (2)绕管根及墙角分层(至少3层)进行粘贴,(附加防水层,水平延伸及泛水翻起高度不应小于250mm); (3)结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清 | m2 | 8.39
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第4页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
扫干净后,水泥浆一道(内掺建筑胶);
18mm大理石门槛
26 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:18mm深灰色大理石门槛 | m2 | 1.58
27 | 楼（地）面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材,用1.3mm厚胶粘剂粘贴(双面复合型合成高分子类防火卷材,主题片材芯材厚度不小于0.5mm); (2)防水层数:一层 | m2 | 1.58
28 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)防水膜品种:2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料 | m2 | 1.58
29 | 水泥砂浆楼地面 | (1)15mm厚1:3水泥砂浆找平层,管根及墙角抹小八字角后,采用0.7mm厚聚乙烯丙纶卷材, (2)绕管根及墙角分层(至少3层)进行粘贴; | m2 | 1.58
30 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:120mm (2)面层材料品种、规格、颜色:120mm浅灰色玻化砖 (3)防护材料种类:10mm厚1:2现拌抹灰砂浆 | m2 | 2.64
31 | 铺贴踢脚线 | (1)踢脚线高度:涂刷界面剂一道; (2)粘结材料种类:10mm厚1:2现拌抹灰砂浆 (3)面层材料种类、规格:2mm同质透心PVC卷材+收边压条 (4)胶地板专用R30成品阴角垫条 (5)踢脚墙面1:3水泥砂浆打底,拉毛,划出纹道 | m | 694.57
32 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:c15 | m3 | 3.276
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第5页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
无防水
33 | 块料楼地面 | (1)600*600mm防滑地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; (2)地砖铺贴,铺平拍实后专用勾缝剂填缝; (3)撒素水泥面,洒适量清水; (4)1:3干硬性水泥砂浆结合层30mm厚(厚度根据实际情况定); (5)刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); (6)结构楼板上基层处理,将基层表面的浮土或砂浆铲掉,清扫干净; | m2 | 17.9
天棚工程
34 | 天棚吊顶 | (1)300X300X0.8mm轻钢龙骨铝扣板 (2)板缝打硅酮密封胶; (3)安装铝扣板(规格参见材料表),背覆10mm厚A级保温棉; (4)安装铝合金边龙骨; (5)三角配套次龙骨间距≤600mm (或≤300mm; ); (6)60型主龙骨间距≤1200mm (7)φ8吊杆间距≤1200mm,M8膨胀螺栓固定于建筑楼板; (8)钢筋混凝土楼板; | m2 | 24.837
35 | 天棚吊顶 | (1)600X600X0.8mm轻钢龙骨铝扣板 (2)板缝打硅酮密封胶; (3)安装铝扣板(规格参见材料表),背覆10mm厚B1级橡塑保温棉; (4)安装铝合金边龙骨; (5)三角配套次龙骨间距≤600mm (或≤300mm; ); (6)50型主龙骨间距≤1200mm; (7)φ8吊杆间距≤1200mm,M8膨胀螺栓固定于建筑楼板; (8)钢筋混凝土楼板; | m2 | 429.877
36 | 抹灰面油漆涂料 | (1)防潮顶棚(燃烧性能等级A级) | m2 | 62.358
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第6页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(2)1mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型);
无机预涂板顶面
37 | 天棚吊顶 | (1)6mm厚无机预涂板,3mm宽接缝中填入专用密封胶; (2)专用环保型粘接剂(硅酮结构胶+双面胶)粘接于背衬板(12mm石膏板); (3)背衬板(12mm石膏板),用自攻螺丝以不大于200mm间距固定于次龙骨上; (4)60上人型轻钢龙骨骨架,主龙骨间距≤1200mm,次龙骨间距400mm(潮湿环境下以间距300mm为宜),横撑龙骨间距600mm; (5)φ8吊筋间距≤1200mm,M8膨胀螺栓固定于建筑楼板; (6)钢筋混凝土楼板; | m2 | 400.259
1.2mm合金电解钢质板
38 | 天棚吊顶 | (1)1.2mm合金电解钢质板 (2)板缝清灰后采用抗菌防霉手术室专用耐候硅胶处理,保证气密性 (3)工厂成品1.2mm电解钢板,已采用高温高压预喷涂抗菌漆,背衬板采用专用胶粘接},电解钢板经三道翻边加强,通过公母口利用螺栓和拉铆螺母连接在一起,在风口及器具底部设置调节地脚进行加固. (4)方管龙骨焊接、除渣、防锈(刷防锈漆2遍)(30*50*1.2)mm; (5)φ8吊筋间距≤1200mm,M8膨胀螺栓固定于建筑楼板; (6)钢筋混凝土楼板; | m2 | 81.734
| 抗菌无机涂料 | (1)抗菌无机涂料
39 | 抹灰面油漆涂料 | (1)抗菌无机涂料一底两面 (2)使用耐水腻子满刮三道,用砂纸打磨; (3)原找平层; (4)钢筋混凝土楼板; | m2 | 17.466
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第7页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
墙面工程
卫生间土建墙体
40 | 块料墙面 | (1)墙体类型:加气混凝土砌块 (2)安装方式:5mm厚DTA砂浆(瓷砖胶粘剂)粘接,找平压实; (3)面层材料品种、规格、颜色:400*800mm浅灰色瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:DTG砂浆(瓷砖勾缝剂)勾缝; (5)防护材料种类:面砖背胶,自然风干; (6)磨光、酸洗、打蜡要求:素水泥浆一道; | m2 | 246.697
41 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:6mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平+8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或挂出纹道水泥砂浆找平 | m2 | 246.697
42 | 墙面涂膜防水 | (1)防水膜品种:刷涂2.0mm厚水泥基聚合物防水涂料 | m2 | 246.697
无机预涂板墙面
43 | 墙面装饰板 | (1)6mm厚无机预涂板,3mm宽接缝中填入专用密封胶; (2)专用环保型粘接剂(硅酮结构胶及双面胶)粘接于背衬板(12mm石膏板); (3)背衬板(12mm石膏板),用自攻螺丝以不小于200mm为间距固定于次龙骨上,大板之间留5mm自然缝; (4)耐火极限不低于1h: (5)·背衬板(12mm石膏板),用自攻螺丝以不小于200mm为间距固定于次龙骨上,大板之间留5mm自然缝; (6)轻钢龙骨(规格参见材料表)墙面(竖龙骨间距≤400mm,层高≥5.5M,竖龙骨间≤300mm),隔墙3m以下用两根穿心龙骨,每间隔1.2米设置一根竖向通天龙骨,并双向加斜撑进行墙体加固 | m2 | 501.012
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第8页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
,门窗洞口、墙体转角等部位进行可靠的补强措施;轻钢龙骨内填充岩棉:50mm,容重100kg/m3
44 | 墙面装饰板 | (1)6mm厚无机预涂板,3mm宽接缝中填入专用密封胶; (2)专用环保型粘接剂(硅酮结构胶及双面胶)粘接于背衬板(12mm石膏板); (3)适用于疏散走道做法,耐火极限不低于1h: (4)· 背衬板(12mm石膏板),用自攻螺丝以不小于200mm为间距固定于次龙骨上,大板之间留5mm自然缝; (5)· 轻钢龙骨(规格参见材料表)墙面(竖龙骨间距≤400mm,层高≥5.5M,竖龙骨间≤300mm),隔墙3m以下用两根穿心龙骨,每间隔1.2米设置一根竖向通天龙骨,并双向加斜撑进行墙体加固,门窗洞口、墙体转角等部位进行可靠的补强措施; (6)轻钢龙骨内填充岩棉:50mm,容重100kg/m3 | m2 | 238.782
45 | 墙面装饰板 | (1)适用于手术部、重症监护、辅助库房做法,耐火极限不低于2h: (2)· 双层背衬板(2*12mm石膏板),用自攻螺丝以不小于200mm为间距固定于次龙骨上,大板之间留5mm自然缝; (3)· 轻钢龙骨(规格参见材料表)墙面(竖龙骨间距≤400mm,层高≥5.5M,竖龙骨间≤300mm),隔墙3m以下用两根穿心龙骨,每间隔1.2米设置一根竖向通天龙骨,并双向加斜 撑进行墙体加固,门窗洞口、墙体转角等部位进行可靠的补强措施; | m2 | 338.27
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第9页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(4)轻钢龙骨内填充岩棉:50mm,容重100kg/m3
抗菌无机涂料
46 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙 (2)腻子种类、遍数:耐水腻子满刮三遍,砂纸磨光 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料一底两面 | m2 | 762.352
47 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:内墙 (2)腻子种类、遍数:耐水腻子满刮三遍,砂纸磨光 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:无机涂料一底两面 | m2 | 637.62
48 | 立面砂浆找平层 | (1)5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面;+8mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; (2)刷专用界面处理剂1厚(混凝土墙面用Ⅰ型,加气砼墙面用Ⅱ型)(抹前先将墙面用水润湿); (3)聚合物水泥砂浆修补墙面 | m2 | 637.62
电解钢板墙面
49 | 墙面装饰板 | (1)板缝清灰后采用抗菌防霉手术室专用耐候硅胶处理,保证气密性工厂成品1.2mm电解钢板,已采用高温高压预喷涂抗菌漆,背衬板采用专用胶粘接},电解钢板经三道翻边加强,通过公母口利用螺栓和拉铆螺母连接在一起, (2)在风口及器具底部设置调节地脚进行加固. | m2 | 211.416
50 | 木窗帘盒 | (1)窗帘盒材质、规格:铝合金窗帘轨 (2)防护材料种类:阻燃板18mm厚、4#角钢固定 (3)电解钢板包角 (4)深色玻璃贴膜 | m | 74.43
51 | 窗帘轨 | (1)窗帘轨材质、规格:铝合金窗帘轨 | m | 33.672
52 | 立面砂浆找平层 | (1)拆除窗处重新做法防水 (2)找平腻子层、耐 | m2 | 12
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第10页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
碱玻纤网、第二遍找平腻子层，共2mm厚 (3)清理基层 (4)6mm厚1:2.5水泥砂浆找平 (5)9mm厚1:3水泥砂浆中层底灰刮平扫毛或划出纹道 (6)3mm厚外加剂专用砂浆底面刮糙:或专用界面剂甩毛 (7)墙做法详见05J909,19D/WQ15
53 | 窗帘 | (1)窗帘材质:麻布质 (2)窗帘高度、宽度:2.2m | m2 | 202.158
54 | 墙面涂膜防水 | (1)在配水点一侧墙面增设一道1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) | m2 | 71.76
55 | 块料墙面 | (1)墙体类型:新增外窗封堵 (2)6mm厚1:2现拌抹灰砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:45x145mm浅米黄色通体砖 | m2 | 5.7
56 | 灯箱 | (1)标识标牌 (2)材质:优质亚克力。 (3)尺寸317mm*139mm(具体尺寸可根据现场定制)。 (4)制作工艺:UV印刷、激光切割。 (5)安装方法:自带背胶 | 个 | 53
门窗工程
57 | 石材窗台板 | (1)窗台板材质、规格、颜色:20mm人造石窗台板 | m2 | 3.55
58 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:气密性门带观察窗,带闭门器 (2)型号:M0922 (3)含五金及配件 | m2 | 1.98
59 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:气密性门带观察窗，带闭门器 (2)型号:m1022 (3)含五金及配件 | m2 | 17.6
60 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质: 单开医疗专用气密钢质门、带观察窗 (2)型号:m1022 (3)含五金及配件 | m2 | 41.8
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第11页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
61 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:气密性门带观察窗,带闭门器、带观察窗 (2)型号:M1222 (3)含五金及配件 | m2 | 7.92
62 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质: 单开医疗专用气密钢质门、带观察窗 (2)型号:M1222 (3)含五金及配件 | m2 | 2.64
63 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:气密性门、带观察窗 (2)型号:M1522 (3)含五金及配件 | m2 | 3.3
64 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质: 单开医疗专用气密钢质门、带观察窗 (2)型号:M1022W (3)含五金及配件 | m2 | 6.6
65 | 电子感应门 | (1)自动平移门 (2)DTM1422、详图集06J902-1，TZM4外-1622a (3)气密性：气密性能符合国家标准(GB/T 7106-2019)，15Pa 下，单位缝长每小时 空气渗透量为低于 0.22m3/(m·h);单位面积每小时空气渗透量为低于 0.2m3/(m·h)，符合八级标准 (4)运行噪音：运行噪音≤40 dB； (5)具有断电自动开启功能 (6)控制装置的带电主回路与金属外壳之间应能承受1500V50Hz/60Hz 的电压，在1min内应无击穿或闪络现象。 | 樘 | 1
66 | 电子感应门 | (1)自动平移门 (2)型号：DTM1522，详图集06J902-1，TZM4外-1622a (3)气密性：气密性能符合国家标准(GB/T 7106-2019)，15Pa 下，单位缝长每小时 空气渗透量为低于 0.22m3/(m·h);单位面积每小时空气渗透量为低于 0.2m3/(m·h)，符合八级标准 (4)运行噪音：运行噪音≤40 dB； | 樘 | 3
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第12页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(5)具有断电自动开启功能 (6)控制装置的带电主回路与金属外壳之间应能承受1500V50Hz/60Hz 的电压，在1min内应无击穿或闪络现象。
67 | 电子感应门 | (1)自动平移门 (2)型号：DTM1522-B (3)气密性：气密性能符合国家标准(GB/T 7106-2019)，15Pa 下，单位缝长每小时 空气渗透量为低于 0.22m3/(m·h);单位面积每小时空气渗透量为低于 0.2m3/(m·h)，符合八级标准 (4)运行噪音：运行噪音≤40 dB； (5)具有断电自动开启功能 (6)控制装置的带电主回路与金属外壳之间应能承受1500V50Hz/60Hz 的电压，在1min内应无击穿或闪络现象。 | 樘 | 1
68 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:甲级防火门 (2)型号:FM甲1522 (3)含五金及配件 | m2 | 16.5
69 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:甲级防火门 (2)型号:FM甲1021 (3)含五金及配件 | m2 | 2
70 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:乙级防火门 (2)型号:F乙1022 (3)含五金及配件 | m2 | 13.2
71 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:乙级防火门 (2)型号:F乙1222 (3)含五金及配件 | m2 | 10.56
72 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:乙级防火门 (2)型号:F乙1522 (3)含五金及配件 | m2 | 9.9
73 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:乙级防火门 (2)型号:F乙1822 (3)含五金及配件 | m2 | 3.96
74 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:不锈钢框 (2)玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 | m2 | 6
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第13页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(3)含五金及配件 (4)型号:QTC1215
75 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:不锈钢框 (2)玻璃品种、厚度:6+12A+6mm中空LOW-E钢化防火玻璃 (3)含五金及配件 (4)型号:c2312 | m2 | 2.76
76 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:不锈钢框 (2)玻璃品种、厚度:6+12A+6mm中空LOW-E钢化防火玻璃 (3)含五金及配件 (4)型号:c1119 | m2 | 2.09
77 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:不锈钢框 (2)玻璃品种、厚度:6+12A+6mm中空LOW-E钢化防火玻璃 (3)含五金及配件 (4)型号:c15a19 (5)推拉窗 | m2 | 26.505
78 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶窗 (2)c15a19 | m2 | 9.765
79 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:不锈钢框 (2)玻璃品种、厚度:6+12A+6mm中空LOW-E钢化防火玻璃 (3)含五金及配件 (4)型号:c1519 | m2 | 2.85
80 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:不锈钢框 (2)玻璃品种、厚度:6+12A+6mm中空LOW-E钢化防火玻璃 (3)含五金及配件 (4)型号:c3619 | m2 | 13.68
81 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶窗 (2)玻璃品种、厚度:BYC0406 (3)含五金及配件 | m2 | 0.24
82 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶窗 (2)玻璃品种、厚度:BYC1306 (3)含五金及配件 | m2 | 0.78
83 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶窗 (2)玻璃品种、厚度:BYC1506 (3)含五金及配件 | m2 | 0.9
84 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合 | m2 | 0.48
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第14页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
金百叶窗 (2)玻璃品种、厚度:BYC0404 (3)含五金及配件
85 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶窗 (2)玻璃品种、厚度:BYC1504 (3)含五金及配件 | m2 | 1.2
86 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶窗 (2)玻璃品种、厚度:BYC1604 (3)含五金及配件 | m2 | 1.28
87 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:不锈钢框 (2)玻璃品种、厚度:6+12A+6mm中空LOW-E钢化防火玻璃 (3)含五金及配件 (4)型号:PC1212 | m2 | 2.88
88 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶窗 (2)玻璃品种、厚度:c17 (3)含五金及配件 | m2 | 0.585
89 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶窗 (2)玻璃品种、厚度:c23 (3)含五金及配件 | m2 | 0.9
90 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金百叶窗 (2)玻璃品种、厚度:c25 (3)含五金及配件 | m2 | 0.9
91 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:不锈钢框 (2)玻璃品种、厚度:6+12A+6mm中空LOW-E钢化防火玻璃 (3)含五金及配件 (4)型号:xc1519 | m2 | 2.85
92 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:不锈钢框 (2)玻璃品种、厚度:6+12A+6mm中空LOW-E钢化防火玻璃 (3)含五金及配件 (4)型号:xc1619 | m2 | 3.04
拆除工程
93 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:墙体拆除加气混凝土砌块 | m3 | 175.642
94 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:通风井拆除 | m3 | 2.382
95 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类: | m2 | 193.652
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第15页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
600x600mm轻钢龙骨硅酸钙板刷白色无机抗菌涂料(拆除)
96 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)300mm条形铝板吊顶(拆除) | m2 | 15.687
97 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:600x600mm铝单板吊顶(拆除) | m2 | 162.589
98 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)龙骨及饰面种类:300x300mm铝单板吊顶(拆除) | m2 | 27.46
99 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)铝方通吊顶(拆除) | m2 | 187.057
100 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:防滑砖拆除 | m2 | 603.863
101 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:PVC地面拆除 | m2 | 366.297
102 | 门窗拆除 | (1)构件名称:c22 | 樘 | 1
103 | 门窗拆除 | (1)构件名称:c21 | 樘 | 2
104 | 门窗拆除 | (1)构件名称:c6 | 樘 | 5
105 | 立面块料拆除 | (1)湿区墙面瓷砖拆除至基层 | m2 | 83.2
106 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除垃圾 (2)运距:35km | m3 | 331.06
屋面
107 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 (3)加固 | m3 | 2.58
108 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф8 | t | 0.217
109 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ16 | t | 0.098
110 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ20 | t | 0.03
111 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ22 | t | 0.039
112 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ25 | t | 0.216
113 | 钢梁 | (1)梁类型: (2)钢材品种、规格:H型钢、HN300X150X6.5X9、HM390X300X10X16、H300X200X10X14 (3)运距35km以内 | t | 1.449
114 | 钢梁 | (1)梁类型: (2)钢材品种、规格: | t | 1.916
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第16页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
H型钢、HN300X150X6.5X9 (3)运距35km以内
115 | 钢梁 | (1)钢材品种、规格:H型钢、HW300X300X10X15 (2)运距35km以内 | t | 5.257
116 | 钢檩条 | (1)构件类型:t1、t3拉条φ12 (2)运距35km以内 | t | 0.065
117 | 钢檩条 | (1)T2 (2)构件类型:圆杆φ12+钢管φ22x2.0 (3)运距35km以内 | t | 0.031
118 | 钢檩条 | (1)构件类型:LT1连续檩条Z200x70x20x2.0 (2)运距35km以内 | t | 0.932
119 | 金属面油漆 | (1)喷硬质石英砂或铸钢棱角砂,除锈等级达Sa2.5,抗滑移系数U值必须≥0.45 | m2 | 502.368
120 | 金属面油漆 | (1)油漆品种、遍数:钢构件经除锈处理后应立即喷涂车间保养底漆, | m2 | 502.368
121 | 金属面油漆 | (1)油漆品种、遍数:而后再涂两道红丹底漆, | m2 | 502.368
122 | 金属面油漆 | (1)防护材料种类:制作完成后,再涂调和漆两遍 | m2 | 502.368
123 | 金属面油漆 | (1)防护材料种类:薄型 (2)油漆品种、遍数:防火涂料火极限2小时 | m2 | 502.368
124 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:预埋钢板 (2)规格:0.3m*0.2m、0.4m*0.2m、0.13m*0.13m | t | 0.32
125 | 化学螺栓 | (1)化学螺栓种类:高强螺栓 (2)规格:φ22 | 个 | 258
126 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.69
127 | 有梁板 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级: | m3 | 1.337
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第17页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
C25
128 | 保温隔热屋面 | (1)75玻璃棉毡铺设在檩条上，玻璃棉毡搭接处应设置在檩条上，且搭接处及端部应采用压条以及自攻螺钉固定在檩条上 (2)双层压型钢板复合保温屋面参图集17J925-1,1-10,屋4 | m2 | 208.253
129 | 屋面涂膜防水 | (1)>1.0mm厚自粘聚合物沥青防水垫层 (2)双层压型钢板复合保温屋面参图集17J9025-1,1-10,屋4 | m2 | 208.253
130 | 型材屋面 | (1)双层压型金属板复合保温屋面(防水等级一级) (2)压型屋面板 | m2 | 208.253
131 | 屋面天沟、檐沟防水 | (1)材料品种、规格:钢板天沟 (2)接缝、嵌缝材料种类:天沟构造参图集17J925-1、2-24-4 | m | 64.6
132 | 型钢 | (1)材料种类:Z型钢 (2)材料规格:140*50*20*2(mm) (3)山墙连接构造参图集17J925-1，2-29 | t | 0.274
133 | 琉璃屋脊 | (1)单坡屋脊构造参17J925-1，7/2-27 | m | 65.55
134 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、200mm厚、A3.5 (2)墙体类型、砌筑高度:内墙、4.2m (3)砂浆强度等级:M5、现拌混合砂浆 | m3 | 39.775
135 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:c20 | m3 | 1.38
136 | 保温隔热屋面 | (1)局部板贴碳纤维布 | m2 | 21.555
平屋面1:Ⅰ级防水,有保温层倒置式上人平屋面
137 | 水泥砂浆楼地面 | (1)面层:40mm厚C20细石混凝土保护层 | m2 | 76.167
138 | 钢筋网片 | (1)内配直径hpb300φ6 | t | 0.169
139 | 屋面卷材防水 | (1)干铺无纺聚酯纤维布一层 | m2 | 76.167
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第18页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
140 | 保温隔热屋面 | (1)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮)施工厚度90mm | m2 | 76.167
141 | 屋面卷材防水 | (1) 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体),上翻高度距屋面完成面不小于250mm | m2 | 76.167
142 | 屋面涂膜防水 | (1)1.5mm厚合成高分子防水涂料,上翻高度距屋面完成面不小于250mm | m2 | 76.167
143 | 屋面涂膜防水 | (1)2mm厚高聚物改性沥青防水涂膜附加层,水平/垂直附加尺寸距屋面完成面不小于250mm | m2 | 76.167
144 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 76.167
平屋面2:Ⅰ级防水,有保温层倒置式不上人平屋面
145 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20mm厚1:2.5水泥砂浆,设表面分格缝,分格面积宜为 1m2 | m2 | 165.72
146 | 隔离层 | (1)无纺布隔离层 | m2 | 165.72
147 | 保温隔热屋面 | (1)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮)施工厚度90mm | m2 | 165.72
148 | 屋面卷材防水 | (1) 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体),上翻高度距屋面完成面不小于250mm | m2 | 165.72
149 | 屋面涂膜防水 | (1)1.5mm厚合成高分子防水涂料,上翻高度距屋面完成面不小于250mm | m2 | 165.72
150 | 屋面涂膜防水 | (1)2mm厚高聚物改性沥青防水涂膜附加层,水平/垂直附加尺寸距屋面完成面不小于250mm | m2 | 165.72
151 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 165.72
152 | 水泥砂浆楼地面 | (1)轻集料混凝土找坡层,结构/建筑找坡及坡度详各单体标注,最薄处30mm厚 | m2 | 165.72
153 | 屋面附着层拆除 | (1)原屋面拆除重做区域,拆除至结构面(原屋面做法详见右侧注明) | m2 | 165.72
154 | 屋面附着层拆除 | (1)此区域屋面拆除至防水层,新防水层与旧防水层进行搭接 | m2 | 76.167
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第19页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
,遇到女儿墙或檐口防水层上卷500mm高。屋面拆除采用切割技术,先拆除保温层以上区域(40mmC20细石混凝φ4@200钢筋网保护层,20mm1:2.5水泥砂浆结合层,防滑地砖面层);再拆除30mm厚挤塑板保温层
155 | 垫层 | (1)c15素砼垫层基础 | m3 | 0.42
风井洞口
156 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 (3)加固 | m3 | 2.013
157 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Ф8 | t | 0.676
158 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400EΦ16 | t | 0.076
159 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ20 | t | 0.023
160 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ22 | t | 0.03
161 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ25 | t | 0.168
162 | 钢梁 | (1)梁类型: (2)钢材品种、规格:H型钢、HN300X150X6.5X9(mm) (3)运距35km以内 | t | 0.116
163 | 钢梁 | (1)梁类型: (2)钢材品种、规格:H型钢、H400X200X8X16(mm) (3)运距35km以内 | t | 0.464
164 | 钢梁 | (1)钢材品种、规格:H型钢、H300X200X8X12(mm) (2)运距35km以内 | t | 0.114
165 | 金属面油漆 | (1)喷硬质石英砂或铸钢棱角砂,除锈等级达Sa2.5,抗滑移系数U值必须≥0.45 | m2 | 36.921
166 | 金属面油漆 | (1)油漆品种、遍数:钢构件经除锈处理后应立即喷涂车间保养底漆, | m2 | 36.921
167 | 金属面油漆 | (1)油漆品种、遍数:而后再涂两道红丹底漆, | m2 | 36.921
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第20页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
168 | 金属面油漆 | (1)防护材料种类:制作完成后,再涂调和漆两遍 | m2 | 36.921
169 | 金属面油漆 | (1)防护材料种类:薄型 (2)油漆品种、遍数:防火涂料火极限2小时 | m2 | 36.921
170 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:预埋钢板 (2)规格:0.3m*0.2m、0.4m*0.2m、0.13m*0.13m | t | 0.249
171 | 有梁板 | (1)商品混凝土、非泵送 (2)C30 | m3 | 12.239
172 | 避雷器 | (1)屋面防雷17J925-1 3/2-68 | 组 | 1
固定家具
173 | 护士站 | (1)icu大厅 (2)20mm人造石台面、防火板柜体(成品定制) (3)(1300+6450)LX600WX750H(mm) | m | 7.75
174 | 存包柜 | (1)icu大厅 (2)防火板柜体(成品定制) (3)3200LX600WX2000H(mm) | 个 | 1
175 | 边台 | (1)处置室 (2)2600LX600WX850H(mm) (3)12.7mm理化板台面、全钢结构柜体(成品定制) | m | 2.6
176 | 边台 | (1)治疗室 (2)(2400+3600)LX600WX850H(mm) (3)12.7mm理化板台面、全钢结构柜体(成品定制) | m | 6
177 | 集成吊柜 | (1)柜体尺寸（长、宽、高）:(3450+1650)LX400WX850H(mm) (2)防火板柜体(成品定制) (3)吊柜 (4)治疗室 | m | 5.1
178 | 边台 | (1)污洗间、边台 (2)(3350+2400)LX600WX850H(mm) (3)12.7mm理化板台面、全钢结构柜体(成品定制) | m | 5.75
179 | 边台 | (1)打包间、边台 (2)(3350+2400)LX60 | m | 5.65
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第21页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
0WX850H(mm) (3)12.7mm理化板台面、全钢结构柜体(成品定制)
180 | 鞋凳 | (1)换鞋 (2)鞋柜 (3)防火板柜体(成品定制) (4)1700LX300WX400H(mm) | 个 | 1
181 | 鞋柜 | (1)台柜规格:800LX350WX2100H(mm) (2)防火板柜体(成品定制) | m2 | 1.68
182 | 衣柜 | (1)台柜规格:400LX400WX2100H(mm) (2)衣柜、男更 (3)五金种类、规格:防火板柜体(成品定制) | m2 | 9.24
183 | 衣柜 | (1)台柜规格:400LX400WX2100H(mm) (2)衣柜、女更 (3)五金种类、规格:防火板柜体(成品定制) | m2 | 20.16
184 | 护理台 | (1)护理台 (2)洁净走道 (3)1750LX600WX750H(mm) (4)20mm人造石台面、防火板柜体(成品定制) | m | 1.75
| 分部小计 |  |  | 67.68
185 | 医护办公桌椅 | (1)医嘱/医护办公桌椅 | 套 | 11
186 | 护士长办公桌椅 | (1)主任/护士长办公桌椅 (2)规格：1800W*1600D*750H(mm) | 套 | 2
187 | 值班床 | (1)值班床（上下床） | 个 | 6
188 | 值班室柜子 | (1)值班室柜子 | 个 | 6
189 | 护士站办公椅 | (1)护士站办公椅 | 个 | 16
190 | 就餐桌 | (1)会议/就餐桌 (2)规格：3200Wx1200Dx760H(mm) | 套 | 1
191 | 更衣柜 | (1)更衣柜 | 个 | 35
192 | 鞋柜 | (1)鞋柜 | 个 | 6
193 | ICU大厅储物柜 | (1)ICU大厅储物柜 | 个 | 1
194 | 家属等候椅 | (1)家属等候椅 | 个 | 6
195 | 办文件柜 | (1)主任办/护长办/医护办/医嘱办文件柜 | 个 | 4
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第22页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
房屋建筑与装饰工程
半地下室
196 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块、200mm厚、A3.5 (2)墙体类型、砌筑高度:内墙、1.9m、 (3)砂浆强度等级:M5、现拌混合砂浆 | m3 | 5.197
197 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:c20 | m3 | 0.09
室外工程
道路
198 | 拆除路面 | (1)材质:沥青路面、混凝土基层 (2)厚度:40mm厚AC-10细粒式沥青混凝土面层，80mm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，180mm厚C25混凝土基层 (3)运距:35km | m3 | 166.155
199 | 拆除路面 | (1)材质:沥青路面、混凝土基层 (2)厚度:40mm厚AC-10细粒式沥青混凝土面层，80mm厚AC-20粗粒式沥青混凝土，180mm厚C25混凝土基层 (3)运距:35km | m3 | 32.081
200 | 拆除基层 | (1)250mm厚碎石灌砂垫层 (2)35km | m3 | 171.068
201 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除70mm厚250mmX190mm绿色井字嵌草砖,拆除180mm厚C25混凝土基层 | m3 | 3.563
| 分部小计 |  |  | 372.867
202 | 嵌草砖(格)铺装 | (1)70mm厚250mmX190mm绿色井字嵌草砖,孔内填种植土 | m2 | 14.25
203 | 垫层 | (1)250mm厚碎石灌砂垫层 (2)素土夯实,密实度不小于0.94 | m3 | 3.563
204 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）: | m3 | 2.565
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第23页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:180mm厚C25混凝土基层
205 | 垫层 | (1)50mm厚粗砂层 | m3 | 0.713
沥青道路
206 | 沥青混凝土 | (1)80mm厚AC-20粗粒式沥青混凝土 | m2 | 660.787
207 | 沥青混凝土 | (1)40mm厚AC-10细粒式沥青混凝土面层 | m2 | 660.787
208 | 垫层 | (1)250mm厚碎石灌砂垫层 (2)素土夯实,密实度不小于0.94 | m3 | 165.197
209 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:180mm厚C25混凝土基层 | m3 | 118.942
安装工程
强电工程
210 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 ICUZAP (2)安装方式:挂墙明装 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 | 台 | 1
211 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 PFAP (2)安装方式:挂墙明装 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 | 台 | 1
212 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 WMKT (2)安装方式:挂墙明装 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 | 台 | 1
213 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 WMJHKT1 (2)安装方式:挂墙明装 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 | 台 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第24页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
214 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 WMJHKT2 (2)安装方式:挂墙明装 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 | 台 | 1
215 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 ICUAL (2)安装方式:挂墙暗装 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 | 台 | 1
216 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 ICUIT1 (2)安装方式:挂墙暗装 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 | 台 | 1
217 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 ICUIT2 (2)安装方式:挂墙暗装 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 | 台 | 1
218 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 SSAL (2)安装方式:挂墙暗装 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 | 台 | 1
219 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 YQAP（仅计安装费） (2)安装方式:挂墙暗装 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 | 台 | 1
220 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 SSAP1 (2)安装方式:挂墙暗装 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 | 台 | 1
221 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱 | 台 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第25页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
安装 SSAP2 (2)安装方式:挂墙暗装 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准
222 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 AHU-S601 (2)安装方式:落地安装,箱体为IP55防水型 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 (4)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1
223 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 AHU-S602 (2)安装方式:落地安装,箱体为IP55防水型 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 (4)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1
224 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 AHU-S603 (2)安装方式:落地安装,箱体为IP55防水型 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 (4)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1
225 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 PAU-S604 (2)安装方式:落地安装,箱体为IP55防水型 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 (4)基础槽钢制作、安装 | 台 | 1
226 | 配电箱 | (1)名称:成套配电箱安装 PAU-605 (2)安装方式:落地安装,箱体为IP55防水型 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制 | 台 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第26页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
作标准 (4)基础槽钢制作、安装
227 | 配电箱 | (1)名称:隔离开关箱 QP1~QP4 (2)安装方式:挂墙暗装 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 | 台 | 4
228 | 蓄电池屏(柜) | (1)名称:电池柜 (2)型号:60KVA,380V在线式应急时间不小于0.5h (3)规格:1050kg,主机700kg,主机尺寸≤700mm*600mm*1520mm (4)基础型钢形式、规格:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 | 台 | 1
229 | 带载调压变压器 | (1)名称:隔离变压器 (2)含医用单相隔离变压器、医用绝缘监测仪、报警指示器、专用供电模块和电流互感器等满足二类医疗场所要求的TN-S/TT系统模块 (3)容量(kV·A):6.3 (4)其他配置要求详图纸 | 台 | 2
230 | 带载调压变压器 | (1)名称:隔离变压器 (2)含医用单相隔离变压器、医用绝缘监测仪、报警指示器、专用供电模块和电流互感器等满足二类医疗场所要求的TN-S/TT系统模块 (3)容量(kV·A):8.0 (4)其他配置要求详图纸 | 台 | 2
231 | 桥架 | (1)名称:强电金属密闭桥架 (2)材质:镀锌 (3)型号、规格:MR-100mm×50mm (4)接地要求:防火封堵、接地 | m | 53.14
232 | 桥架 | (1)名称:强电金属密闭桥架 (2)材质:镀锌 (3)型号、规格:MR-200×100(mm) (4)接地要求:防火封 | m | 91.95
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第27页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
堵、接地
233 | 桥架 | (1)名称:强电金属密闭桥架 (2)材质:镀锌 (3)型号、规格:MR-300×150(mm) (4)接地要求:防火封堵、接地 | m | 24.193
234 | 桥架 | (1)名称:强电防雨防水金属密闭桥架 (2)材质:镀锌 (3)型号、规格:MR-200×100(mm) (4)接地要求:防火封堵、接地 | m | 19.436
235 | 桥架 | (1)名称:强电防雨防水金属密闭桥架 (2)材质:镀锌 (3)型号、规格:MR-300×150(mm) (4)接地要求:防火封堵、接地 | m | 7.027
236 | 桥架 | (1)名称:强电防雨防水金属密闭桥架 (2)材质:镀锌 (3)型号、规格:MR-400×200(mm) (4)接地要求:防火封堵、接地 | m | 13.523
237 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架制安 (2)材质:槽钢 | kg | 154.664
238 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:PC管 (3)规格:φ20 (4)配置形式:明配 | m | 27.749
239 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 700.238
240 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 1421.162
241 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ25 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 28.804
242 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ32 | m | 19.94
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第28页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:暗配
243 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ40 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 3.396
244 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ50 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 4.302
245 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN25 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 3.254
246 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN32 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 5.197
247 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN40 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 3.007
248 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN50 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 7.545
249 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN70 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 2.358
250 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN80 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 1
251 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)配置形式:明配 | m | 31
252 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构剔槽 (2)规格:宽mm×深mm70×70 | m | 576.3
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第29页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(3)类型:暗配管 (4)填充(恢复)方式:按规范要求 (5)混凝土标准:按规范要求
253 | 铁构件 | (1)名称:明配管支吊架制作安装 (2)材质:型钢 | kg | 190.891
254 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB-BYJ-2.5mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 150.208
255 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-BYJ-2.5mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 3359.257
256 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-BYJ-4mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 2602.514
257 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB-RYYP-4×1.5mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 23.801
258 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB-BYJ-2.5mm2 (4)配线形式:桥架内敷设 | m | 907.133
259 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-BYJ-2.5mm2 (4)配线形式:桥架内敷设 | m | 1063.066
260 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-BYJ-4mm2 (4)配线形式:桥架内敷设 | m | 2243.125
261 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB-RYYP-4×1.5mm2 (4)配线形式:桥架敷设 | m | 69.935
262 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZA-KVVP-8×1.5mm2 (4)电压等级(kV):1k | m | 201.646
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第30页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
V (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设
263 | 控制电缆头 | (1)名称:控制电缆头 (2)型号、规格:WDZA-KVVP-8×1.5mm2 (3)安装部位:箱内 (4)电压等级(kV):1kV (5)材质、类型:铜 | 个 | 34
264 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB-YJY-4×4mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 45.632
265 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB-YJY-4×6mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 8.478
266 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB-YJY-5×4mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 19.592
267 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB-YJY-5×6mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 37.46
268 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB-YJY-5×10mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 8.581
269 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB-YJY-5×16mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 9.51
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第31页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
270 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB1-YJY-4×2.5mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 159.996
271 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-YJY-3×10mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 20.847
272 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-YJY-3×16mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 134.163
273 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-YJY-5×4mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 197.535
274 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-YJY-5×6mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 96.571
275 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-YJY-5×10mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 80.076
276 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-YJY-5×16mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 39.498
277 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 | m | 21.848
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第32页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(3)型号、规格:WDUZB1-YJY-4×25+1×16mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设
278 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-YJY-4×35+1×16mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 47.07
279 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-YJY-4×50+1×25mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 46.018
280 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-YJY-4×95+1×50mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 54.183
281 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-YJY-4×240+1×120mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 295.507
282 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 (2)型号、规格:WDZB-YJY-5×10mm2 (3)安装部位:箱内 (4)电压等级(kV):1kV (5)材质、类型:铜 | 个 | 2
283 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 (2)型号、规格:WDZB-YJY-5×16mm2 (3)安装部位:箱内 (4)电压等级(kV):1kV (5)材质、类型:铜 | 个 | 2
284 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 | 个 | 4
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第33页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(2)型号、规格:WDUZB1-YJY-3×10mm2 (3)安装部位:箱内 (4)电压等级(kV):1kV (5)材质、类型:铜
285 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 (2)型号、规格:WDUZB1-YJY-5×10mm2 (3)安装部位:箱内 (4)电压等级(kV):1kV (5)材质、类型:铜 | 个 | 8
286 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 (2)型号、规格:WDUZB1-YJY-5×16mm2 (3)安装部位:箱内 (4)电压等级(kV):1kV (5)材质、类型:铜 | 个 | 4
287 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 (2)型号、规格:WDUZB1-YJY-4×25+1×16mm2 (3)安装部位:箱内 (4)电压等级(kV):1kV (5)材质、类型:铜 | 个 | 4
288 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 (2)型号、规格:WDUZB1-YJY-4×35+1×16mm2 (3)安装部位:箱内 (4)电压等级(kV):1kV (5)材质、类型:铜 | 个 | 8
289 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 (2)型号、规格:WDUZB1-YJY-4×50+1×25mm2 (3)安装部位:箱内 (4)电压等级(kV):1kV (5)材质、类型:铜 | 个 | 4
290 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 (2)型号、规格:WDUZB1-YJY-4×95+1×50mm2 (3)安装部位:箱内 (4)电压等级(kV):1kV (5)材质、类型:铜 | 个 | 2
291 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 (2)型号、规格:WDUZB1-YJY-4×240+1×120mm2 (3)安装部位:箱内 (4)电压等级(kV):1k | 个 | 8
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第34页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
V (5)材质、类型:铜
292 | 荧光灯 | (1)名称:单管荧光灯 (2)规格:1×20W/LED (3)安装形式:吊装 | 套 | 8
293 | 荧光灯 | (1)名称:单管防爆荧光灯 (2)规格:1×28W/LED (3)安装形式:吊装 | 套 | 6
294 | 工厂灯 | (1)名称:弯管型紫外线灯 (2)规格:1×30W/石英灯管 (3)安装形式:吊装 | 套 | 6
295 | 装饰灯 | (1)名称:筒灯 (2)型号:15W/5寸/LED (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 20
296 | 装饰灯 | (1)名称:洁净筒灯 (2)型号:15W/5寸/LED (3)安装形式:嵌入式密闭型 | 套 | 18
297 | 装饰灯 | (1)名称:"消毒中"指示灯 (2)型号:1×5W/LED (3)安装形式:壁装 | 套 | 6
298 | 装饰灯 | (1)名称:led灯盘 (2)型号:32W/LED (3)规格:600mm×600mm (4)安装形式:吊顶嵌入式安装 | 套 | 16
299 | 装饰灯 | (1)名称:led灯盘 (2)型号:48W/LED (3)规格:600mm×600mm (4)安装形式:吊顶嵌入式安装 | 套 | 15
300 | 装饰灯 | (1)名称:洁净密封灯盘 (2)型号:32W/LED (3)规格:600mm×600mm (4)安装形式:吊顶嵌入式安装 | 套 | 31
301 | 装饰灯 | (1)名称:洁净密封灯盘 (2)型号:48W/LED (3)规格:600mm×600mm (4)安装形式:吊顶嵌入式安装 | 套 | 43
302 | 照明开关 | (1)名称:单联开关 (2)规格:250V,10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 12
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第35页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
303 | 照明开关 | (1)名称:双联开关 (2)规格:250V,10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 19
304 | 照明开关 | (1)名称:三联开关 (2)规格:250V,10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 7
305 | 照明开关 | (1)名称:四联开关 (2)规格:250V,10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 2
306 | 照明开关 | (1)名称:单联双控开关 (2)规格:250V,10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 20
307 | 照明开关 | (1)名称:双联双控开关 (2)规格:250V,10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 12
308 | 照明开关 | (1)名称:紫外线灯定时开关(带有明显识别标识) (2)规格:250V,10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 6
309 | 小电器 | (1)名称:单速风机按钮箱 | 个 | 6
310 | 控制器 | (1)名称:多联室内机温控器（仅计安装费） (2)类别:嵌墙暗装 | 台 | 33
311 | 插座 | (1)名称:单相五孔插座(安全型) (2)规格:250V,10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 187
312 | 插座 | (1)名称:单相五孔防水插座(安全型) (2)规格:250V,10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 19
313 | 插座 | (1)名称:单相地插(安全型) (2)规格:250V,10A (3)安装方式:暗装 | 个 | 4
314 | 插座 | (1)名称:单相防爆插座(安全型) (2)规格:250V,16A (3)安装方式:暗装 | 个 | 2
315 | 接线盒 | (1)名称:接线盒（开关插座） (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 329
316 | 接线盒 | (1)名称:接线盒（灯头盒） (2)安装形式:暗装 | 个 | 170
317 | 接线盒 | (1)名称:感应器接线盒 (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 14
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第36页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
318 | 接线盒 | (1)名称:风机盘管+消毒机预留接线盒加白板 (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 46
319 | 接线盒 | (1)名称:桥架出线接线盒加白板 (2)安装形式:暗装 | 个 | 62
320 | 接地母线 | (1)名称:接地母线 (2)材质:热镀锌扁钢 (3)规格:40mm×4mm (4)安装部位:户内 (5)安装形式:暗敷 | m | 120.263
321 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:局部等电位联结箱 | 台 | 11
322 | 微型电机、电加热器 | (1)名称:微型电机检查接线及调试 | 台 | 47
323 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:空调器检查接线 (2)控制保护方式:电磁控制 (3)容量(kW):≤3kw | 台 | 1
324 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:空调机组检查接线 (2)控制保护方式:电磁控制 (3)容量(kW):≤13kw | 台 | 4
325 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:空调机组检查接线 (2)控制保护方式:电磁控制 (3)容量(kW):≤30kw | 台 | 6
326 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:空调机组检查接线 (2)控制保护方式:电磁控制 (3)容量(kW):≤100kw | 台 | 3
327 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:风机检查接线 (2)控制保护方式:电磁控制 (3)容量(kW):≤13kw | 台 | 1
328 | 自动投入装置 | (1)名称:双电源配电箱切换调试 (2)类型:综合 | 系统/台 | 2
329 | 送配电装置系统 | (1)名称:低压送配电系统调试 (2)类型:综合 (3)电压等级(kV):1kV | 系统 | 4
手术室电气
330 | 桥架 | (1)名称:强电金属密闭桥架 (2)材质:镀锌 | m | 41.056
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第37页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(3)型号、规格:MR-100mm×50mm (4)接地要求:防火封堵、接地
331 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架制安 (2)材质:槽钢 | kg | 17.983
332 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:PC管 (3)规格:φ20 (4)配置形式:明配 | m | 78.251
333 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 83.493
334 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ25 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 4.949
335 | 铁构件 | (1)名称:明配管支吊架制作安装 (2)材质:型钢 | kg | 10.982
336 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-BYJ-2.5mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 405.116
337 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-BYJ-4mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 124.53
338 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-BYJ-2.5mm2 (4)配线形式:桥架内敷设 | m | 75.1
339 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-BYJ-4mm2 (4)配线形式:桥架内敷设 | m | 194.318
340 | 接线盒 | (1)名称:插座箱接线盒 (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 8
341 | 接线盒 | (1)名称:带应急电源盒灯带接线盒 (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 12
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第38页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
342 | 接线盒 | (1)名称:地面插座接线盒 (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 2
343 | 接线盒 | (1)名称:灯带接线盒 (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 10
344 | 接线盒 | (1)名称:吊塔接线盒 (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4
345 | 接线盒 | (1)名称:观片灯接线盒 (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 2
346 | 接线盒 | (1)名称:三相插座箱接线盒 (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 2
347 | 接线盒 | (1)名称:手术中灯接线盒 (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 2
348 | 接线盒 | (1)名称:书写台灯接线盒 (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4
349 | 接线盒 | (1)名称:双控开关接线盒 (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4
350 | 接线盒 | (1)名称:无影灯接线盒 (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 2
351 | 接线盒 | (1)名称:自动门接线盒 (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4
352 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 207.821
353 | 配线 | (1)名称:手术室接地母线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:BYR-6mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 198.225
354 | 配线 | (1)名称:手术室接地母线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:BYR-16mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 9.6
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第39页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
355 | 等电位端子箱、测试板 | (1)名称:局部等电位联结箱 | 台 | 2
应急疏散照明系统
356 | 配电箱 | (1)名称:A型应急照明集中电源箱 AC220v/DC36V,1.0KvA (2)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 (3)安装方式:壁挂安装 | 台 | 1
357 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 85.8
358 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 313.767
359 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构剔槽 (2)规格:宽mm×深mm70×70 (3)类型:暗配管 (4)填充(恢复)方式:按规范要求 (5)混凝土标准:按规范要求 | m | 85.8
360 | 铁构件 | (1)名称:明配管支吊架制作安装 (2)材质:型钢 | kg | 38.907
361 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZBN-RYJS-2×4mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 396.967
362 | 配线 | (1)名称:应急照明通信干线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB1N-RYJSP-2×1.5mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 33
363 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型疏散口标志灯 (2)型号、规格:1W DC36V (3)安装形式:门上方0.1m壁嵌或壁挂 | 套 | 16
364 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型多信息复合标志灯 (2)型号、规格:1W D | 套 | 2
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第40页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
C36V (3)安装形式:门上方0.1m壁嵌或壁挂
365 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防应急诱导灯 (2)型号、规格:1W DC36V (3)安装形式:壁嵌或壁挂距地0.5m | 套 | 25
366 | 装饰灯 | (1)名称:集中电源集中控制型消防应急灯 (2)型号、规格:6W DC36V 应急光通量≥600LM (3)安装形式:吸顶安装 | 套 | 38
367 | 接线盒 | (1)名称:灯头盒 (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 81
火灾自动报警系统
368 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 299.456
369 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 596.544
370 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构剔槽 (2)规格:宽mm×深mm70×70 (3)类型:暗配管 (4)填充(恢复)方式:按规范要求 (5)混凝土标准:按规范要求 | m | 98.6
371 | 铁构件 | (1)名称:明配管支吊架制作安装 (2)材质:型钢 | kg | 73.971
372 | 配线 | (1)名称:消防配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB1N-RYJS-2×1.5mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 725.183
373 | 配线 | (1)名称:消防配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB1N-RYYP-2×1.5mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 410.418
374 | 配线 | (1)名称:消防配线 (2)材质:铜 | m | 553.569
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第41页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(3)型号、规格:WDZB1N-RYJ-2×2.5mm2 (4)配线形式:穿管
375 | 配线 | (1)名称:消防配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB1N-RYJ-2×6mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 30
376 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB1N-KYJY-2×1.5mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 30
377 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB1N-KYJY-4×1.5mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 59.503
378 | 控制电缆头 | (1)名称:控制电缆头 (2)型号、规格:WDZB1N-KYJY-2×1.5mm2 (3)安装部位:箱内 (4)电压等级(kV):1kV (5)材质、类型:铜 | 个 | 2
379 | 控制电缆头 | (1)名称:控制电缆头 (2)型号、规格:WDZB1N-KYJY-4×1.5mm2 (3)安装部位:箱内 (4)电压等级(kV):1kV (5)材质、类型:铜 | 个 | 2
380 | 点型探测器 | (1)名称:点型感烟探测器(带地址码) (2)类型:吸顶 | 个 | 72
381 | 按钮 | (1)名称:手动报警按钮(带消防电话插口) | 个 | 9
382 | 按钮 | (1)名称:消火栓按钮（仅计安装费） | 个 | 14
383 | 声光报警器 | (1)名称:声光报警器 | 个 | 11
384 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:扬声器(明装) 3W (2)安装方式:吸顶或嵌入吊顶内安装 | 个 | 14
385 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)名称:消防内部电话 | 部 | 2
386 | 模块(模块箱) | (1)名称:监视模块 | 个 | 15
387 | 模块(模块箱) | (1)名称:控制模块 | 个 | 33
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第42页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
388 | 模块(模块箱) | (1)名称:总线短路隔离器 | 个 | 6
389 | 模块(模块箱) | (1)名称:消防接线箱 | 台 | 1
390 | 模块(模块箱) | (1)名称:电压信号传感器 (2)规格:TW-FP3N-2VA(T) | 个 | 2
391 | 模块(模块箱) | (1)名称:电气火灾监控探测器 | 个 | 2
392 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:铁 (3)安装形式:暗装 | 个 | 172
393 | 自动报警系统调试 | (1)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 (2)类型:广播喇叭及音箱、电话插孔 | 只 | 23
394 | 自动报警系统调试 | (1)名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 (2)类型:广播喇叭及音箱、电话插孔 | 只 | 2
395 | 防火控制装置调试 | (1)名称:防火控制装置调试 (2)类型:切非 | 点 | 2
396 | 防火控制装置调试 | (1)名称:防火控制装置调试 (2)类型:消防风机 | 点 | 1
397 | 防火控制装置调试 | (1)名称:防火控制装置调试 (2)类型:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 | 点 | 21
398 | 消防控制装置接线 | (1)名称:消防控制装置接线 (2)类型:水流指示器 | 台 | 1
399 | 消防控制装置接线 | (1)名称:消防控制装置接线 (2)类型:信号阀 | 台 | 1
400 | 自动报警系统调试 | (1)线制:自动报警系统调试 (2)点数:154点以内 | 系统 | 1
视频监控系统
401 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 232.28
402 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)配置形式:明配 | m | 16.5
403 | 接线盒 | (1)名称:桥架出线接线盒带空白面板 | 个 | 33
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第43页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装
404 | 铁构件 | (1)名称:明配管支吊架制作安装 (2)材质:型钢 | kg | 28.803
405 | 双绞线缆 | (1)名称:六类双绞线 (2)规格:UTP6 (3)敷设方式:穿管敷设 (4)线缆对数:4对 | m | 327.475
406 | 双绞线缆 | (1)名称:六类双绞线 (2)规格:UTP6 (3)敷设方式:桥架敷设 (4)线缆对数:4对 | m | 975.742
407 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-RYY-2×1.0mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 341.885
408 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-RYY-2×1.0mm2 (4)配线形式:桥架敷设 | m | 975.742
409 | 光缆 | (1)名称:单模光纤 (2)规格:12芯 (3)敷设方式:桥架敷设 | m | 100
410 | 跳线 | (1)名称:双绞线跳线 (2)类别:水晶头安装 | 条 | 37
411 | 跳线 | (1)名称:光纤跳线 (2)规格:（二芯） | 条 | 2
412 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:双绞线缆测试 (2)测试内容:4对双绞线缆 | 链路 | 37
413 | 光纤连接 | (1)方法:光纤连接 (2)模式:熔接法 | 芯 | 48
414 | 光纤测试 | (1)测试类别:光纤测试 | 链路 | 2
415 | 监控摄像设备 | (1)名称:400万网络半球摄像机 (2)安装方式:吸顶 | 台 | 37
416 | 监控摄像设备 | (1)名称:监控电源 (2)类别:DC12V20A | 台 | 8
417 | 扩声系统设备 | (1)名称:拾音器 | 台 | 4
418 | 录像设备 | (1)名称:24盘位网络视频存储服务器 | 台/套 | 2
419 | 存储设备 | (1)名称:存储硬盘 (2)规格:8T | 台 | 33
420 | 网络服务器 | (1)名称:智能综合管理平台 | 台 | 2
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第44页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
421 | 插座 | (1)名称:8口PDU防雷排插 | 个 | 2
422 | 机柜、机架 | (1)名称:42U机柜 (2)安装方式:落地安装 | 台 | 1
423 | 配线架 | (1)名称:24口数据配线架 | 个 | 2
424 | 交换机 | (1)名称:12口接入交换机 | 台 | 2
425 | 交换机 | (1)名称:24口接入交换机 | 台 | 3
426 | 交换机 | (1)名称:12口千兆汇聚交换机 | 台 | 2
427 | 安全防范分系统调试 | (1)名称:安全防范分系统调试 (2)类别:电视监控系统37台 | 系统 | 1
综合布线系统
428 | 桥架 | (1)名称:弱电金属密闭桥架 (2)材质:镀锌 (3)型号、规格:MR-100×50(mm) (4)接地要求:防火封堵、接地 | m | 11.805
429 | 桥架 | (1)名称:弱电金属密闭桥架 (2)材质:镀锌 (3)型号、规格:MR-200×100(mm) (4)接地要求:防火封堵、接地 | m | 68.409
430 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架制安 (2)材质:槽钢 | kg | 54.493
431 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 103.8
432 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ25 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 27
433 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ32 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 16.1
434 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 | m | 202
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第45页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(3)规格:φ20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配
435 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ25 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 64.785
436 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ32 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 57.809
437 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)配置形式:明配 | m | 27
438 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN32 (3)配置形式:明配 | m | 5.5
439 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构剔槽 (2)规格:宽mm×深mm70×70 (3)类型:暗配管 (4)填充(恢复)方式:按规范要求 (5)混凝土标准:按规范要求 | m | 147.4
440 | 铁构件 | (1)名称:明配管支吊架制作安装 (2)材质:型钢 | kg | 41.022
441 | 接线盒 | (1)名称:桥架出线接线盒加白板 (2)安装形式:暗装 | 个 | 65
442 | 双绞线缆 | (1)名称:六类双绞线 (2)规格:UTP6 (3)敷设方式:穿管敷设 (4)线缆对数:4对 | m | 1719.853
443 | 双绞线缆 | (1)名称:六类双绞线 (2)规格:UTP6 (3)敷设方式:桥架敷设 (4)线缆对数:4对 | m | 5197.371
444 | 大对数电缆 | (1)名称:大对数电缆 (2)规格:25对 (3)敷设方式:桥架敷设 | m | 50
445 | 光缆 | (1)名称:单模光纤 (2)规格:12芯 (3)敷设方式:桥架敷设 | m | 100
446 | 跳线 | (1)名称:双绞线跳线 (2)类别:水晶头安装 | 条 | 176
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第46页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
447 | 跳线 | (1)名称:RJ45-RJ11语音跳线 (2)类别:水晶头安装 | 条 | 25
448 | 跳线 | (1)名称:光纤跳线 | 条 | 24
449 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:双绞线缆测试 (2)测试内容:4对双绞线缆 | 链路 | 176
450 | 光纤连接 | (1)方法:光纤连接 (2)模式:熔接法 | 芯 | 48
451 | 光纤测试 | (1)测试类别:光纤测试 | 链路 | 2
452 | 信息插座 | (1)名称:单口内网数据插座 (2)安装方式:距地0.3米 (3)底盒材质、规格:86铁盒 | 个 | 25
453 | 信息插座 | (1)名称:内网双孔插座 (2)安装方式:距地0.3米 (3)底盒材质、规格:86铁盒 | 个 | 41
454 | 信息插座 | (1)名称:双孔插座(1孔语音、1孔内网) (2)安装方式:距地0.3米 (3)底盒材质、规格:86铁盒 | 个 | 16
455 | 信息插座 | (1)名称:双孔插座(1孔语音、1孔外网) (2)安装方式:距地0.3米 (3)底盒材质、规格:86铁盒 | 个 | 12
456 | 插座 | (1)名称:8口PDU防雷排插 | 个 | 2
457 | 路由器 | (1)名称:放装式AP(内网) | 台/套 | 10
458 | 路由器 | (1)名称:放装式AP(外网) | 台/套 | 10
459 | 机柜、机架 | (1)名称:42U布线机柜 (2)安装方式:落地安装 | 台 | 1
460 | 线管理器 | (1)名称:理线器 | 个 | 12
461 | 配线架 | (1)名称:24口数据配线架 | 个 | 2
462 | 配线架 | (1)名称:24口数据配线架 | 个 | 12
463 | 跳线架 | (1)名称:25对110配线架 | 个 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第47页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
464 | 交换机 | (1)名称:12口POE交换机 | 台 | 2
465 | 交换机 | (1)名称:48口交换机 | 台 | 5
背景音乐系统
466 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 309.75
467 | 铁构件 | (1)名称:明配管支吊架制作安装 (2)材质:型钢 | kg | 38.409
468 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-RYY-2×1.5mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 320.151
469 | 扩声系统设备 | (1)名称:天花喇叭 (2)规格:3W DM-806 (3)安装方式:吸顶 | 台 | 25
470 | 扩声系统设备 | (1)名称:5W前置放大器(带消防强切功能) (2)规格:AC-30-5W (3)安装方式:壁装1.3米高 | 台 | 4
471 | 扩声系统设备 | (1)名称:10W前置放大器(带消防强切功能) (2)规格:AC-30-10W (3)安装方式:壁装1.3米高 | 台 | 2
472 | 扩声系统设备 | (1)名称:20W前置放大器(带消防强切功能) (2)规格:AC-30-20W (3)安装方式:壁装1.3米高 | 台 | 4
473 | 扩声系统设备 | (1)名称:纯后级广播功放(自带接线) (2)规格:具体参数详图纸设计要求 | 台 | 2
474 | 扩声系统设备 | (1)名称:CD播放机(自带接线) (2)规格:DM-2016 | 台 | 2
475 | 扩声系统设备 | (1)名称:专业会议麦克风(自带接线) (2)规格:具体参数详图纸设计要求 | 台 | 2
476 | 背景音乐系统调试 | (1)名称:背景音乐系统调试 (2)类别:25台 | 系统 | 1
可视对讲门禁系统
477 | 配管 | (1)名称:电气配管 | m | 42.796
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第48页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(2)材质:JDG管 (3)规格:φ20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配
478 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)配置形式:明配 | m | 2
479 | 接线盒 | (1)名称:桥架出线接线盒带空白面板 (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4
480 | 铁构件 | (1)名称:明配管支吊架制作安装 (2)材质:型钢 | kg | 5.307
481 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:RYY-2×1.0mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 34.732
482 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:RYYP-4×1.0mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 38.23
483 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:RYYP-4×1.0mm2 (4)配线形式:桥架敷设 | m | 75.349
484 | 敷设射频同轴电缆 | (1)名称:敷设射频同轴电缆 (2)规格:SYV-75-5 (3)敷设方式:穿管 | m | 38.23
485 | 敷设射频同轴电缆 | (1)名称:敷设射频同轴电缆 (2)规格:SYV-75-5 (3)敷设方式:桥架敷设 | m | 75.349
486 | 家居控制系统设备安装 | (1)名称:彩色可视对讲门口机 | 台 | 2
487 | 家居控制系统设备安装 | (1)名称:彩色可视对讲室内分机 (2)规格:包含可视对讲系统电源、开锁器、门口机切换器、门禁系统感应卡 | 台 | 2
488 | 出入口控制设备 | (1)名称:感应卡密码门禁机 | 台 | 2
489 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门磁力锁 | 台 | 2
490 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:大翘板门铃开关 | 台 | 2
491 | 安全防范分系统调试 | (1)名称:安全防范分系统调试 | 系统 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第49页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(2)类别:出入口控制系统2个门
门禁控制管理系统
492 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 34.3
493 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 85.486
494 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)配置形式:明配 | m | 9
495 | 接线盒 | (1)名称:桥架出线接线盒带空白面板 (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 18
496 | 铁构件 | (1)名称:明配管支吊架制作安装 (2)材质:型钢 | kg | 34.3
497 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构剔槽 (2)规格:宽mm×深mm70×70 (3)类型:暗配管 (4)填充(恢复)方式:按规范要求 (5)混凝土标准:按规范要求 | m | 147.4
498 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-RYY-6×1.0mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 113.046
499 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-RYY-6×1.0mm2 (4)配线形式:桥架敷设 | m | 362.08
500 | 双绞线缆 | (1)名称:六类双绞线 (2)规格:UTP6 (3)敷设方式:桥架敷设 (4)线缆对数:4对 | m | 100
501 | 配电箱 | (1)名称:门禁箱 (2)安装方式:壁挂安装 (3)型号:要求按系统图加工制作，并应符合国家相关规范及制作标准 | 台 | 2
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第50页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
502 | 出入口控制设备 | (1)名称:四门门禁控制器 (2)规格:含门禁系统管理软件 | 台 | 2
503 | 监控摄像设备 | (1)名称:门禁电源 (2)类别:DC12V10A | 台 | 2
504 | 出入口执行机构设备 | (1)名称:双门磁力锁 | 台 | 7
505 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:大翘板门铃开关 | 台 | 7
506 | 出入口目标识别设备 | (1)名称:读卡器 | 台 | 7
507 | 安全防范分系统调试 | (1)名称:安全防范分系统调试 (2)类别:出入口控制系统7个门 | 系统 | 1
探视呼叫系统
508 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG管 (3)规格:φ20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 53.868
509 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)配置形式:明配 | m | 4.5
510 | 接线盒 | (1)名称:桥架出线接线盒带空白面板 (2)材质:钢质 (3)安装形式:暗装 | 个 | 9
511 | 铁构件 | (1)名称:明配管支吊架制作安装 (2)材质:型钢 | kg | 6.68
512 | 双绞线缆 | (1)名称:六类双绞线 (2)规格:UTP6 (3)敷设方式:穿管敷设 (4)线缆对数:4对 | m | 79.068
513 | 双绞线缆 | (1)名称:六类双绞线 (2)规格:UTP6 (3)敷设方式:桥架敷设 (4)线缆对数:4对 | m | 252.678
514 | 跳线 | (1)名称:双绞线跳线 (2)类别:水晶头安装 | 条 | 9
515 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:双绞线缆测试 (2)测试内容:4对双绞线缆 | 链路 | 9
516 | 交换机 | (1)名称:12口POE交换机 | 台 | 2
517 | 家居控制系统设备安装 | (1)名称:IP网络可视对讲主机 (2)规格:具体参数详图纸设计要求 | 台 | 2
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第51页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
518 | 家居控制系统设备安装 | (1)名称:家属探视分机 (2)规格:具体参数详图纸设计要求 | 台 | 1
519 | 家居控制系统设备安装 | (1)名称:病人探视分机 (2)规格:含伸展式支架 (3)类别:具体参数详图纸设计要求 | 台 | 7
520 | 家居控制系统设备安装 | (1)名称:访客对讲机 (2)规格:具体参数详图纸设计要求 | 台 | 1
521 | 家居控制系统设备安装 | (1)名称:病床呼叫机 (2)规格:具体参数详图纸设计要求 | 台 | 7
522 | 小电器 | (1)名称:防水按钮（呼叫专用） | 个 | 5
523 | 显示设备 | (1)名称:病员一览表 (2)规格:具体参数详图纸设计要求 | 台 | 1
524 | 显示设备 | (1)名称:双面LED显示屏 (2)规格:具体参数详图纸设计要求 | 台 | 2
525 | 录像设备 | (1)名称:录音录像服务器 (2)规格:具体参数详图纸设计要求 | 台 | 1
526 | 录像设备 | (1)名称:信息交互服务器 (2)规格:具体参数详图纸设计要求 | 台/套 | 1
527 | 网络服务器 | (1)名称:管理计算机（护士、医生办公电） (2)规格:护理通讯信息软件 (3)类别:具体参数详图纸设计要求 | 台 | 1
给水系统
给水系统
528 | 不锈钢管 | (1)连接形式:环压式连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN65（拆除） (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 13.2
529 | 不锈钢管 | (1)连接形式:环压式连接 (2)安装部位:室内 | m | 39.439
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第52页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(3)介质:给水 (4)规格、压力等级:覆塑不锈钢管 DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求
530 | 不锈钢管 | (1)连接形式:环压式连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)规格、压力等级:覆塑不锈钢管 DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 1.739
531 | 不锈钢管 | (1)连接形式:环压式连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)规格、压力等级:覆塑不锈钢管 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 12.48
532 | 不锈钢管 | (1)连接形式:环压式连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 21.61
533 | 不锈钢管 | (1)连接形式:环压式连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 19.181
534 | 不锈钢管 | (1)连接形式:环压式连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 19.351
535 | 不锈钢管 | (1)连接形式:环压式连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 | m | 26.524
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第53页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(4)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求
536 | 不锈钢管 | (1)连接形式:环压式连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 28.817
537 | 不锈钢管 | (1)连接形式:环压式连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 6.618
538 | 不锈钢管 | (1)连接形式:环压式连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)规格、压力等级:304不锈钢给水管 DN65 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 31.505
539 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管架 | kg | 22.285
540 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹漆打底、调和漆两遍 | kg | 22.285
541 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温材料 (2)绝热厚度:20mm (3)管道外径:DN50及以下 | m3 | 0.46
542 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温材料 (2)绝热厚度:20mm (3)管道外径:DN65 | m3 | 0.341
543 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)材质:铜 | 个 | 6
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第54页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(3)规格、压力等级:DN15 (4)连接形式:螺纹
544 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN20 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 4
545 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 4
546 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 2
547 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN40 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 2
548 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN50 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 2
549 | 螺纹阀门 | (1)类型:防污倒流止回阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 1
550 | 螺纹阀门 | (1)类型:防污倒流止回阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 3
551 | 水表 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:冷水表 LXS-25E | 个 | 2
552 | 水表 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:冷水表 LXS-32E | 个 | 1
553 | 水表 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:冷水表 LXS-40E | 个 | 1
554 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构剔槽 | m | 52.241
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第55页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(2)规格:宽mm×深mm70×70 (3)类型:暗装给水管 (4)填充(恢复)方式:按规范要求 (5)混凝土标准:按规范要求
555 | 套管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN65（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:管道穿楼板套管 | 个 | 4
556 | 套管 | (1)材质:无缝钢管 (2)规格:DN32（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:管道穿屋面刚性防水套管 | 个 | 1
557 | 打洞(孔) | (1)名称:管道穿楼板套管机械钻孔 (2)规格:DN65（介质管道） | 个 | 4
558 | 打洞(孔) | (1)名称:管道穿楼板套管机械钻孔 (2)规格:DN32（介质管道） | 个 | 1
559 | 打洞(孔) | (1)名称:管道穿楼板套管堵洞 (2)规格:DN65（介质管道） | 个 | 4
热水系统
560 | 不锈钢管 | (1)连接形式:环压式连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)规格、压力等级:PE高温发泡一体不锈钢管 DN65（拆除） (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 9.9
561 | 不锈钢管 | (1)连接形式:环压式连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)规格、压力等级:PE高温发泡一体不锈钢管 DN15 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 29.061
562 | 不锈钢管 | (1)连接形式:环压式连接 (2)安装部位:室内 | m | 10.763
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第56页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(3)介质:给水 (4)规格、压力等级:PE高温发泡一体不锈钢管 DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求
563 | 不锈钢管 | (1)连接形式:环压式连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)规格、压力等级:PE高温发泡一体不锈钢管 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 25.571
564 | 不锈钢管 | (1)连接形式:环压式连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)规格、压力等级:PE高温发泡一体不锈钢管 DN65 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 35.327
565 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管架 | kg | 22.285
566 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹漆打底、调和漆两遍 | kg | 22.285
567 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN15 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 2
568 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN20 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 3
569 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 2
570 | 螺纹阀门 | (1)类型:防污倒流止回阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 | 个 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第57页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(4)连接形式:螺纹
571 | 螺纹阀门 | (1)类型:恒温混水阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25,阀后出水温度30-35℃ (4)连接形式:螺纹 | 个 | 1
572 | 水表 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:热水表 LXS-15E | 个 | 2
573 | 水表 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位(室内外):室内 (3)型号、规格:热水表 LXS-20E | 个 | 1
574 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构剔槽 (2)规格:宽mm×深mm70×70 (3)类型:暗装给水管 (4)填充(恢复)方式:按规范要求 (5)混凝土标准:按规范要求 | m | 18.05
575 | 套管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN65（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:管道穿楼板套管 | 个 | 3
576 | 打洞(孔) | (1)名称:管道穿楼板套管机械钻孔 (2)规格:DN65（介质管道） | 个 | 3
577 | 打洞(孔) | (1)名称:管道穿楼板套管堵洞 (2)规格:DN65（介质管道） | 个 | 3
排水工程
排水系统
578 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污、废水 (4)材质、规格:PP静音排水塑料管 DN100（拆除） (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 9.9
579 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污、废水 (4)材质、规格:PP静 | m | 29.009
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第58页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
音排水塑料管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求
580 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污、废水 (4)材质、规格:PP静音排水塑料管 DN75 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 37.067
581 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污、废水 (4)材质、规格:PP静音排水塑料管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 51.769
582 | 大便器 | (1)规格、类型:感应冲洗阀蹲式大便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:详图集09S304 | 组 | 4
583 | 小便器 | (1)规格、类型:感应式挂式小便器 (2)材质:陶瓷 (3)附件名称、数量:详图集09S304-105~106 | 组 | 2
584 | 洗脸盆 | (1)规格、类型:立柱式洗脸盆（防止污水外溅） (2)组装形式:冷水 (3)材质:陶瓷 (4)附件名称、数量:详图集09S304 | 组 | 4
585 | 洗脸盆 | (1)规格、类型:立柱式洗脸盆（感应式调温龙头） (2)组装形式:冷热水 (3)材质:陶瓷 (4)附件名称、数量:详图集09S304 | 组 | 6
586 | 洗涤盆 | (1)材质:不锈钢 (2)规格、类型:洗涤池 (3)附件名称、数量:含水龙头、角阀、软管等附件 (4)组装形式:详图集09S304-20 | 组 | 5
587 | 其他成品卫生器具 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:倒便池 (3)附件名称、数量:含水龙头、角阀、软 | 组 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第59页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
管等附件 (4)组装形式:详图集09S304-20
588 | 其他成品卫生器具 | (1)材质:陶瓷 (2)规格、类型:拖把池 (3)附件名称、数量:含水龙头、角阀、软管等附件 (4)组装形式:详图集09S304-20 | 组 | 2
589 | 淋浴器 | (1)材质、规格:埋入式单柄混水阀淋浴器 | 套 | 2
590 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:密闭地漏 DN50 (2)材质:不锈钢 | 个 | 9
591 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:清扫口 DN50 (2)材质:塑料 | 个 | 4
592 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:清扫口 DN75 (2)材质:塑料 | 个 | 3
593 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:清扫口 DN100 (2)材质:塑料 | 个 | 3
594 | 套管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN100（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:管道穿楼板套管 | 个 | 3
595 | 套管 | (1)材质:无缝钢管 (2)规格:DN100（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:管道穿屋面刚性防水套管 | 个 | 3
596 | 打洞(孔) | (1)名称:管道楼板机械钻孔及堵洞 (2)规格:DN100(介质管道) | 个 | 6
597 | 打洞(孔) | (1)名称:管道楼板套管堵洞 (2)规格:DN100(介质管道) | 个 | 3
598 | 打洞(孔) | (1)名称:卫生洁具楼板机械钻孔及堵洞 (2)规格:DN50(介质管道) | 个 | 29
599 | 打洞(孔) | (1)名称:卫生洁具楼板机械钻孔及堵洞 (2)规格:DN100(介质管道) | 个 | 5
雨水系统
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第60页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
600 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污、废水 (4)材质、规格:PP静音排水塑料管 DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 10.963
601 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:87型雨水斗 DN100 | 个 | 3
消火栓系统
602 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽式(卡箍)连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65（拆除） (4)含原有管道上阀门拆除 | m | 11.96
603 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽式(卡箍)连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100（拆除） (4)含原有管道上阀门拆除 | m | 110.82
604 | 打洞(孔) | (1)名称:原有穿屋面消火栓管道套管堵洞 (2)规格:DN65（介质管道） | 个 | 1
605 | 打洞(孔) | (1)名称:原有穿屋面消火栓管道套管堵洞 (2)规格:DN100（介质管道） | 个 | 8
606 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽式(卡箍)连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 (4)钢管镀锌设计要求:按规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 | m | 76.594
607 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽式(卡箍)连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:按规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 | m | 124.03
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第61页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
608 | 管道刷油 | (1)除锈级别:手工除徽锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、醇酸磁漆 (3)涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 | m2 | 62.676
609 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管架 | kg | 99.146
610 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹漆打底、调和漆两遍 | kg | 99.146
611 | 套管 | (1)材质:无缝钢管 (2)规格:DN65（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 1
612 | 套管 | (1)材质:无缝钢管 (2)规格:DN100（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 4
613 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:闸阀 (2)规格、压力等级:DN100 (3)连接形式:法兰 (4)材质:钢 | 个 | 12
614 | 法兰 | (1)规格、压力等级:碳钢平焊法兰 DN100 (2)连接形式:法兰 | 副 | 12
615 | 螺纹阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 1
616 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 1
617 | 室内消火栓 | (1)型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 SG20B65Z-J(详图集04S202) (2)安装方式:嵌墙暗装 (3)附件材质、规格:内均配有25米长Φ65 | 套 | 12
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第62页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
衬胶水龙带一条,QZ19水枪一把,SNZW65(或SNZ65)消火栓一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套(应配置内径不小于Φ19的消防软管,其长度宜为30m)及远距离报警按钮一个。箱体为铝合金产品
618 | 灭火器 | (1)规格、型号:手提式干粉灭火器 MF/ABC5 (2)形式:灭火器箱(内置2具灭火器) | 具 | 22
619 | 灭火器 | (1)规格、型号:悬挂式超细干粉灭火装置 FZX-ACT5/1.2-PAVLN (2)形式:悬挂式 | 具 | 1
620 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:消火栓灭火系统 | 点 | 12
喷淋系统
621 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:丝扣连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内、外壁热浸镀锌钢管 DN25 (4)钢管镀锌设计要求:按规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 | m | 296.11
622 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:丝扣连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内、外壁热浸镀锌钢管 DN32 (4)钢管镀锌设计要求:按规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 | m | 71.707
623 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:丝扣连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内、外壁热浸镀锌钢管 DN40 (4)钢管镀锌设计要求:按规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 | m | 27.877
624 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:丝扣连 | m | 55.389
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第63页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内、外壁热浸镀锌钢管 DN50 (4)钢管镀锌设计要求:按规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:按规范要求
625 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽式(卡箍)连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内、外壁热浸镀锌钢管 DN65 (4)钢管镀锌设计要求:按规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 | m | 22.002
626 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽式(卡箍)连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内、外壁热浸镀锌钢管 DN80 (4)钢管镀锌设计要求:按规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 | m | 62.813
627 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽式(卡箍)连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内、外壁热浸镀锌钢管 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:按规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 | m | 46.822
628 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽式(卡箍)连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内、外壁热浸镀锌钢管 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:按规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 | m | 83.406
629 | 管道刷油 | (1)除锈级别:手工除徽锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、醇酸磁漆 (3)涂刷遍数、漆膜 | m2 | 136.391
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第64页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
厚度:各两遍
630 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管架 | kg | 242.17
631 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹漆打底、调和漆两遍 | kg | 242.17
632 | 套管 | (1)材质:无缝钢管 (2)规格:DN80（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 1
633 | 套管 | (1)材质:无缝钢管 (2)规格:DN100（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 13
634 | 套管 | (1)材质:无缝钢管 (2)规格:DN150（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 6
635 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:泄水阀 (2)规格、压力等级:DN50 (3)连接形式:法兰 (4)材质:钢 | 个 | 2
636 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:信号阀 (2)规格、压力等级:DN80 (3)连接形式:法兰 (4)材质:钢 | 个 | 1
637 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:信号阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:法兰 (4)材质:钢 | 个 | 1
638 | 水流指示器 | (1)连接形式:沟槽法兰 (2)规格、型号:水流指示器 DN150 | 个 | 1
639 | 水流指示器 | (1)连接形式:沟槽法兰 (2)规格、型号:水流指示器 DN80 | 个 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第65页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
640 | 减压孔板 | (1)连接形式:法兰 (2)材质、规格:减压孔板 DN150 | 个 | 1
641 | 减压孔板 | (1)连接形式:法兰 (2)材质、规格:减压孔板 DN150 | 个 | 1
642 | 法兰 | (1)规格、压力等级:碳钢平焊法兰 DN50 (2)连接形式:法兰 | 副 | 2
643 | 法兰 | (1)规格、压力等级:碳钢平焊法兰 DN80 (2)连接形式:法兰 | 副 | 1
644 | 法兰 | (1)规格、压力等级:碳钢平焊法兰 DN150 (2)连接形式:法兰 | 副 | 1
645 | 螺纹阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 1
646 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 1
647 | 螺纹阀门 | (1)类型:末端试水阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 1
648 | 末端试水装置 | (1)规格:末端试水装置 DN25 (2)组装形式:含压力表、阀门、试水接头K=80及漏斗等 | 组 | 1
649 | 成品水表箱 | (1)规格:带锁具阀门箱 (2)安装部位:末端试水装置处 | 个 | 2
650 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)安装部位:室内 (2)材质、型号、规格:吊顶型喷头 快速响应玻璃球洒水喷头,喷头动作温度68℃,流量系数K=80 (3)装饰盘设计要求:按规范要求 | 个 | 173
651 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)安装部位:室内 (2)材质、型号、规格:直立型喷头 快速响应玻璃球洒水喷头,喷头动作温度68℃,流量系数K=80 (3)装饰盘设计要求:按规范要求 | 个 | 20
652 | 水灭火控制装置调试 | (1)系统形式:自动喷 | 点 | 2
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第66页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
水灭火系统
医气系统
653 | 铜管 | (1)连接形式:银钎焊焊接 (2)安装部位:室内 (3)介质:医气 (4)规格、压力等级:脱氧紫铜管 φ10×1 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 170.692
654 | 铜管 | (1)连接形式:银钎焊焊接 (2)安装部位:室内 (3)介质:医气 (4)规格、压力等级:脱氧紫铜管 φ12×1.2 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 196.818
655 | 铜管 | (1)连接形式:银钎焊焊接 (2)安装部位:室内 (3)介质:医气 (4)规格、压力等级:脱氧紫铜管 φ15×1.2 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 201.554
656 | 铜管 | (1)连接形式:银钎焊焊接 (2)安装部位:室内 (3)介质:医气 (4)规格、压力等级:脱氧紫铜管 φ54×2.5 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 67.469
657 | 钢管 | (1)规格、压力等级:无缝钢管 DN15 (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位:室内 (4)介质:医气 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 12.064
658 | 钢管 | (1)规格、压力等级:无缝钢管 DN20 (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位:室内 (4)介质:医气 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 12.425
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第67页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
659 | 钢管 | (1)规格、压力等级:无缝钢管 DN32 (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位:室内 (4)介质:医气 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 3.836
660 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:医气 (4)材质、规格:PVC管 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 8.299
661 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管架 | kg | 27.662
662 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹漆、调和漆 (4)涂刷遍数、漆膜厚度:红丹漆打底、调和漆两遍 | kg | 27.662
663 | 气体终端 | (1)名称:氧气终端 (2)气体种类:O2 | 个 | 13
664 | 气体终端 | (1)名称:压缩空气终端 (2)气体种类:Air | 个 | 13
665 | 气体终端 | (1)名称:负压吸引终端 (2)气体种类:Vac | 个 | 13
666 | 气体终端 | (1)名称:氮气终端 (2)气体种类:N2 | 个 | 5
667 | 气体终端 | (1)名称:二氧化碳终端 (2)气体种类:CO2 | 个 | 6
668 | 气体终端 | (1)名称:二氧化氮终端 (2)气体种类:NO2 | 个 | 7
669 | 螺纹阀门 | (1)类型:氧气截止阀 (2)规格、压力等级:φ10 (3)材质:铜 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 8
670 | 螺纹阀门 | (1)类型:氧气截止阀 (2)规格、压力等级:φ12 (3)材质:铜 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 6
671 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格、压力等级: | 个 | 2
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第68页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
φ12 (3)材质:铜 (4)连接形式:螺纹
672 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)规格、压力等级:φ15 (3)材质:铜 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 1
673 | 螺纹阀门 | (1)类型:铜球阀 (2)规格、压力等级:φ10 (3)材质:铜 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 9
674 | 螺纹阀门 | (1)类型:铜球阀 (2)规格、压力等级:φ12 (3)材质:铜 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 4
675 | 螺纹阀门 | (1)类型:铜球阀 (2)规格、压力等级:φ15 (3)材质:铜 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 14
676 | 螺纹阀门 | (1)类型:铜球阀 (2)规格、压力等级:φ54 (3)材质:铜 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 2
677 | 螺纹阀门 | (1)类型:铜球阀 (2)规格、压力等级:DN25 (3)材质:铜 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 2
678 | 螺纹阀门 | (1)类型:安全阀 (2)规格、压力等级:φ12 (3)材质:铜 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 1
679 | 螺纹阀门 | (1)类型:安全阀 (2)规格、压力等级:φ15 (3)材质:铜 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 2
680 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:一气阀门箱 (2)安装方式:壁挂安装 | 个 | 2
681 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:二气阀门箱 (2)安装方式:壁挂安装 | 个 | 2
682 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:三气阀门箱 (2)安装方式:壁挂安装 | 个 | 2
683 | 传感器 | (1)名称:氧气流量计 | 支 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第69页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(2)规格:含配套阀门等
684 | 传感器 | (1)名称:压力传感器 | 支 | 6
685 | 二级稳压箱 | (1)名称:双路二级稳压箱 | 台 | 1
686 | 二级稳压箱 | (1)规格、型号:双回路减压装置 双路,公称压力:1.6MPA,流量范围60M3/MIN,减压后压力为0.4MPA (2)具体配置详图纸大样图 | 台 | 1
687 | 气体汇流排 | (1)名称:医用氮气自动汇流排 (2)汇流排储量:2+2瓶气态氮气,两组汇流排,每组2瓶;输入压力:15±0.5MPA;输出压力:0.70~1.0MPA(可调)切换压力;自动汇流排包含自动控制系统(无电源可继续运作)包含气源报警器(监测报警作用)、汇集管、过滤器、支架等,不包含气瓶 | 组 | 1
688 | 气体汇流排 | (1)名称:医用二氧化碳/笑气自动汇流排(钢瓶) (2)汇流排储量:2+2瓶气态二氧化碳/笑气,两组汇流排,每组2瓶;输入压力:15±0.5MPA;输出压力:0.45~0.5MPA(可调)切换压力;自动汇流排包含自动控制系统(无电源可继续运作)包含气源报警器(监测报警作用)、汇集管、支架、电加热器、过滤器等 | 组 | 2
689 | 储气罐 | (1)规格:储气罐 1M3,直径:Φ800 材质:Q235-B | 台 | 1
690 | 空气过滤器 | (1)名称:一体式无油涡旋式空压机 (2)总供气量:0.42M3/H,1.无油涡旋式空压机,单台流量0.42M3/MIN,3.7KW,380V,0.8MPA,一用一备;2.冷干机,处理量不小于0.55M3/MIN,1KW,220V;3.PLC控制系统;4.储气罐30L,内置,不锈钢;5.压缩空气过滤器P级,处理空气 | 个 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第70页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
量:60M3/MIN 过滤精度:≤1ΜM, 残余油分:≤0.10MG/M3 6.压缩空气过滤器S级,处理空气量:60M3/MIN 过滤精度:≤0.01ΜM,残余油分:≤0.010MG/M3 7.压缩空气过滤器E级(细菌过滤器),处理空气量:60M3/MIN ,残余油分:≤0.003MG/M3;8.一氧化碳检测装置9.露点检测装置 (3)含配套电控柜
691 | 显示仪表 | (1)名称:氧气流量显示屏 | 台 | 1
692 | 信号报警装置 | (1)名称:氧气浓度监控仪 | 套 | 1
693 | 信号报警装置 | (1)名称:远程报警装置 | 套 | 1
694 | 信号报警装置 | (1)名称:欠压报警装置 | 套 | 1
695 | 信号报警装置 | (1)名称:区域报警器 | 套 | 1
696 | 套管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:φ15（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:管道楼板套管 | 个 | 1
697 | 打洞(孔) | (1)名称:管道穿楼板套管机械钻孔 (2)规格:φ15（介质管道） | 个 | 1
698 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 7.408
699 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN32 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 48.366
700 | 铁构件 | (1)名称:明配管支吊架制作安装 (2)材质:型钢 | kg | 7.4
701 | 配线 | (1)名称:消防配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZBN-RYYP-2×1.5mm2 (4)配线形式:桥架敷设 | m | 685.463
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第71页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
空调风系统
空调风系统
702 | 风机盘管 | (1)名称:多联空调室内机 (2)规格:制冷量2.2KW,制热量2.6KW,370M3/H,功率25W,配线控 (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 1
703 | 风机盘管 | (1)名称:多联空调室内机 (2)规格:制冷量2.5KW,制热量2.8KW,460M3/H,功率31W,配线控 (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 5
704 | 风机盘管 | (1)名称:多联空调室内机 (2)规格:制冷量2.8KW,制热量3.2KW,460M3/H,功率31W,配线控 (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 2
705 | 风机盘管 | (1)名称:多联空调室内机 (2)规格:制冷量3.6KW,制热量4.0KW,605M3/H,功率34W,配线控 (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 2
706 | 风机盘管 | (1)名称:多联空调室内机 (2)规格:制冷量4.0KW,制热量4.5KW,700M3/H,功率44W,配线控 (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 1
707 | 风机盘管 | (1)名称:多联空调室内机 (2)规格:制冷量5.0KW,制热量5.6KW,900M3/H,功率61W,配线控 (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 2
708 | 风机盘管 | (1)名称:多联空调室内机 (2)规格:制冷量6.3KW,制热量7.1KW,1145M3/H,功率68W,配线控 (3)安装形式:吊装 | 台 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第72页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(4)减振器、支架形式、材质:减震吊架
709 | 风机盘管 | (1)名称:多联空调室内机 (2)规格:制冷量7.1KW,制热量8.0KW,1145M3/H,功率68W,配线控 (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 1
710 | 空调器 | (1)名称:多联空调室内天花机 (2)规格:制冷量2.8KW,制热量3.2KW,750M3/H,功率80W,配线控 (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 2
711 | 空调器 | (1)名称:多联空调室内天花机 (2)规格:制冷量3.6KW,制热量4.0KW,800M3/H,功率80W,配线控 (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 1
712 | 空调器 | (1)名称:多联空调室内天花机 (2)规格:制冷量4.5KW,制热量5.0KW,900M3/H,功率80W,配线控 (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 2
713 | 空调器 | (1)名称:多联空调室内天花机 (2)规格:制冷量5.0KW,制热量5.6KW,900M3/H,功率80W,配线控 (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 2
714 | 空调器 | (1)名称:多联空调室内天花机 (2)规格:制冷量5.6KW,制热量6.3KW,950M3/H,功率80W,配线控 (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 2
715 | 空调器 | (1)名称:多联空调室内天花机 (2)规格:制冷量6.3KW,制热量7.1KW,950M3/H,功率80W,配线控 (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形 | 台 | 2
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第73页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
式、材质:减震吊架
716 | 空调器 | (1)名称:多联空调室内天花机 (2)规格:制冷量7.1KW,制热量8.0KW,1000M3/H,功率100W,配线控 (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 2
717 | 空调器 | (1)名称:多联空调室内天花机 (2)规格:制冷量12.5KW,制热量14.0KW,1800M3/H,功率190W,配线控 (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 4
718 | 空调器 | (1)名称:变频冷暖天花机 (2)规格:制冷量7.25KW,制热量8.88KW,1200M3/H,功率2.8KW,带冷凝水提升泵 (3)安装形式:吊装 (4)减振器、支架形式、材质:减震吊架 | 台 | 1
719 | 空调器 | (1)名称:室外机 (2)规格:制冷量:90KW,制热量:100KW,额定制冷功率:24.54KW-380V,重量405KG,IPLV:8.3,APF:4.55 (3)安装形式:落地安装 (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震基础 | 台 | 1
720 | 空调器 | (1)名称:室外机 (2)规格:制冷量:56KW,制热量:63KW,额定制冷功率:15.7KW-380V,重量295KG,IPLV:8.95,APF:4.75 (3)安装形式:落地安装 (4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震基础 | 台 | 1
721 | 空调器 | (1)名称:室外机 (2)规格:制冷量:28KW,制热量:31.5KW,额定制冷功率:6.79KW-380V,重量195KG,IPLV:9.8,APF:5.3 (3)安装形式:落地安装 | 台 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第74页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(4)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震基础
722 | 空调器 | (1)名称:变频直膨洁净空调循环机组(另配自控柜、7寸彩色触摸屏) (2)规格:AHU-S601 (3)型号:设计风量4300M3/H,设计新风量1300M3/H,制冷量17KW,制热量7.0KW,PTC电再热13.5KW,电极加湿器,设计加湿量8KG/H,风机电机功率5.5KW,室内机组功率19KW,控制方式配变频器控制,混风段、过滤段(G4初效)、风机段(紫外线灯)、均流、过滤段(F8中效)、表冷段(紫外线灯)、电加热段、电加湿段、出风段 (4)质量:具体型号规格参数详图纸 (5)安装形式:落地安装 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震基础 | 台 | 1
723 | 空调器 | (1)名称:变频直膨洁净空调循环机组(另配自控柜、7寸彩色触摸屏) (2)规格:AHU-S602 (3)型号:设计风量4300M3/H,设计新风量1300M3/H,制冷量17KW,制热量7.0KW,PTC电再热13.5KW,电极加湿器,设计加湿量8KG/H,风机电机功率5.5KW,室内机组功率19KW,控制方式配变频器控制,混风段、过滤段(G4初效)、风机段(紫外线灯)、均流、过滤段(F8中效)、表冷段(紫外线灯)、电加热段、电加湿段、出风段 (4)质量:具体型号规格参数详图纸 (5)安装形式:落地安装 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震基础 | 台 | 1
724 | 空调器 | (1)名称:变频直膨洁 | 台 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第75页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
净空调循环机组(另配自控柜、7寸彩色触摸屏) (2)规格:AHU-S603 (3)型号:设计风量5500M3/H,设计新风量2100M3/H,制冷量21KW,制热量11KW,PTC电再热13.5KW,电极加湿器,设计加湿量15KG/H,风机电机功率5.5KW,室内机组功率23.5KW,控制方式配变频器控制,混风段、过滤段(G4初效)、风机段(紫外线灯)、均流、过滤段(F8中效)、表冷段(紫外线灯)、电加热段、电加湿段、出风段 (4)质量:具体型号规格参数详图纸 (5)安装形式:落地安装 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震基础
725 | 空调器 | (1)名称:变频直膨洁净空调循环机组(另配自控柜、7寸彩色触摸屏) (2)规格:PAU-S604 (3)型号:设计风量5500M3/H,设计新风量5500M3/H,制冷量119KW,制热量59KW,PTC电再热13.5KW,电极加湿器,设计加湿量8KG/H,风机电机功率5.5KW,室内机组功率19KW,控制方式配变频器控制,混风段、过滤段(G4初效)、风机段(紫外线灯)、均流、过滤段(F8中效)、表冷段(紫外线灯)、电加热段、电加湿段、出风段 (4)质量:具体型号规格参数详图纸 (5)安装形式:落地安装 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震基础 | 台 | 1
726 | 空调器 | (1)名称:变频直膨洁净空调循环机组(另配自控柜、7寸彩色触摸屏) (2)规格:PAU-605 | 台 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第76页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(3)型号:设计风量5800M3/H,设计新风量5800M3/H,制冷量102KW,制热量51KW,PTC电再热13.5KW,电极加湿器,设计加湿量35KG/H,风机电机功率5.5KW,室内机组功率31.75KW,控制方式配变频器控制,混风段、过滤段(G4初效)、风机段(紫外线灯)、均流、过滤段(F8中效)、表冷段(紫外线灯)、电加热段、电加湿段、出风段 (4)质量:具体型号规格参数详图纸 (5)安装形式:落地安装 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震基础
727 | 空调器 | (1)名称:变频直膨室外机 (2)规格:AHU-S601 (3)型号:室外机制冷量24.5KW,外电机功率6.88KW,重量125KG,APF3.5 (4)质量:具体型号规格参数详图纸 (5)安装形式:落地安装 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震基础 | 台 | 1
728 | 空调器 | (1)名称:变频直膨室外机 (2)规格:AHU-S602 (3)型号:室外机制冷量24.5KW,外电机功率6.88KW,重量125KG,APF3.5 (4)质量:具体型号规格参数详图纸 (5)安装形式:落地安装 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震基础 | 台 | 1
729 | 空调器 | (1)名称:变频直膨室外机 (2)规格:AHU-S603 (3)型号:室外机制冷量24.5KW,外电机功率6.88KW,重量125KG,APF3.5 (4)质量:具体型号规格参数详图纸 | 台 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第77页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(5)安装形式:落地安装 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震基础
730 | 空调器 | (1)名称:变频直膨室外机 (2)规格:PAU-S604 (3)型号:室外机制冷量3X45KW,外电机功率3X12.5KW,重量3X220KG,APF3.3 (4)质量:具体型号规格参数详图纸 (5)安装形式:落地安装 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震基础 | 台 | 1
731 | 空调器 | (1)名称:变频直膨室外机 (2)规格:PAU-605 (3)型号:室外机制冷量2X56KW,外电机功率2X15.73KW,重量2X320KG,APF3.4 (4)质量:具体型号规格参数详图纸 (5)安装形式:落地安装 (6)隔振垫(器)、支架形式、材质:减震基础 | 台 | 1
732 | 离心式通风机 | (1)名称:数字化节能离心风机箱 (2)质量:设计风量300M3/H,电量0.17KW,与AHU-S601及OR1电动门联动控制 (3)减振底座形式、数量:减震吊架 | 台 | 1
733 | 离心式通风机 | (1)名称:数字化节能离心风机箱 (2)质量:设计风量300M3/H,电量0.17KW,与AHU-S602及OR1电动门联动控制 (3)减振底座形式、数量:减震吊架 | 台 | 1
734 | 离心式通风机 | (1)名称:数字化节能离心风机箱 (2)质量:设计风量250M3/H,电量0.17KW,与AHU-S603联动控制 (3)减振底座形式、数量:减震吊架 | 台 | 1
735 | 离心式通风机 | (1)名称:数字化节能离心风机箱 | 台 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第78页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(2)质量:设计风量360M3/H,电量0.17KW,与PAU-605联动控制 (3)减振底座形式、数量:减震吊架
736 | 离心式通风机 | (1)名称:数字化节能离心风机箱 (2)质量:设计风量1600M3/H,电量1.1KW,与PAU-605联动控制 (3)减振底座形式、数量:减震吊架 | 台 | 1
737 | 离心式通风机 | (1)名称:数字化节能离心风机箱 (2)质量:设计风量500M3/H,电量0.17KW,与PAU-605联动控制 (3)减振底座形式、数量:减震吊架 | 台 | 1
738 | 离心式通风机 | (1)名称:数字化节能离心风机箱 (2)质量:设计风量900M3/H,电量0.17KW,与PAU-605联动控制 (3)减振底座形式、数量:减震吊架 | 台 | 1
739 | 离心式通风机 | (1)名称:数字化节能离心风机箱 (2)质量:设计风量200M3/H,电量0.17KW,与PAU-605联动控制 (3)减振底座形式、数量:减震吊架 | 台 | 1
740 | 轴流通风机 | (1)名称:静音管道排风机 (2)质量:设计风量500M3/H,电量0.06KW,与PAU-605联动控制 (3)减振底座形式、数量:橡胶减振垫 | 台 | 1
741 | 轴流通风机 | (1)名称:静音管道排风机 (2)质量:设计风量1200M3/H,电量0.12KW,独立控制 (3)减振底座形式、数量:橡胶减振垫 | 台 | 1
742 | 轴流通风机 | (1)名称:静音管道排风机 (2)质量:设计风量900M3/H,电量0.12KW,与PAU-605联动控制 (3)减振底座形式、数量:减震吊架 | 台 | 1
743 | 轴流通风机 | (1)名称:静音管道排风机 (2)质量:设计风量1100M3/H,电量0.17KW, | 台 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第79页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
与PAU-605联动控制 (3)减振底座形式、数量:减震吊架
744 | 轴流通风机 | (1)名称:静音管道排风机 (2)质量:设计风量600M3/H,电量0.25KW,平时定时排风,与气体浓度探测系统联动控制 (3)减振底座形式、数量:减震吊架 | 台 | 1
745 | 轴流通风机 | (1)名称:防爆排风机 (2)质量:设计风量200M3/H,电量0.25KW,平与气体灭火系统联动控制 (3)减振底座形式、数量:减震吊架 | 台 | 1
746 | 轴流通风机 | (1)名称:防爆排风机 (2)质量:设计风量1100M3/H,电量0.5KW,与空压站内的C0浓度探测器联动控制 (3)减振底座形式、数量:减震吊架 | 台 | 1
747 | 其他风机 | (1)名称:低噪音天花板式排气扇(自带简易止回阀) (2)质量:风量220M3/H,220V,50W | 台 | 1
748 | 消毒器消毒锅 | (1)类型:等离子空气消毒机 (2)型号、规格:吸顶式消毒机,处理风量1000M3/H,运行功率80W,220V,适用空间小于120M3,尺寸:600X600X360MM,人机共存动态净化消毒自然菌消亡率≥99%,臭氧≤0.002MG/M3,负离子浓度:≥2X10^6,甲醛苯TVOC去除率≥90%,具有除菌、消毒、净化甲醛、氨气、苯、TVOC、除尘等功能 | 台 | 13
749 | 空气加热器(冷却器) | (1)名称:静电介质光催化空气净化器 (2)质量:除尘率:>90%;除菌率:>99%;除甲醛率:>90%,功率10W,最大净化风量340M3/H,极化纤维模块+光催化模块厚度<30MM (3)型号:与多联机联动 | 台 | 1
750 | 空气加热器(冷却器) | (1)名称:静电介质光 | 台 | 5
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第80页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
催化空气净化器 (2)质量:除尘率:>90%;除菌率:>99%;除甲醛率:>90%,功率10W,最大净化风量500M3/H,极化纤维模块+光催化模块厚度<30MM (3)型号:与多联机联动
751 | 空气加热器(冷却器) | (1)名称:静电介质光催化空气净化器 (2)质量:除尘率:>90%;除菌率:>99%;除甲醛率:>90%,功率10W,最大净化风量680M3/H,极化纤维模块+光催化模块厚度<30MM (3)型号:与多联机联动 | 台 | 2
752 | 空气加热器(冷却器) | (1)名称:静电介质光催化空气净化器 (2)质量:除尘率:>90%;除菌率:>99%;除甲醛率:>90%,功率10W,最大净化风量830M3/H,极化纤维模块+光催化模块厚度<30MM (3)型号:与多联机联动 | 台 | 2
753 | 空气加热器(冷却器) | (1)名称:静电介质光催化空气净化器 (2)质量:除尘率:>90%;除菌率:>99%;除甲醛率:>90%,功率10W,最大净化风量1000M3/H,极化纤维模块+光催化模块厚度<30MM (3)型号:与多联机联动 | 台 | 1
754 | 空气加热器(冷却器) | (1)名称:静电介质光催化空气净化器 (2)质量:除尘率:>90%;除菌率:>99%;除甲醛率:>90%,功率10W,最大净化风量1140M3/H,极化纤维模块+光催化模块厚度<30MM (3)型号:与多联机联动 | 台 | 2
755 | 空气加热器(冷却器) | (1)名称:静电介质光催化空气净化器 (2)质量:除尘率:>90%;除菌率:>99%;除甲醛率:>90%,功率10W,最大净化风量1340M3/H,极化纤维模块+光催化模块厚度<30MM (3)型号:与多联机联动 | 台 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第81页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
756 | 空气加热器(冷却器) | (1)名称:静电介质光催化空气净化器 (2)质量:除尘率:>90%;除菌率:>99%;除甲醛率:>90%,功率10W,最大净化风量1700M3/H,极化纤维模块+光催化模块厚度<30MM (3)型号:与多联机联动 | 台 | 1
757 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)名称:普通风管 (2)规格:长边长≤320mm (3)材质:镀锌钢板 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.5mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规范要求 (7)接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 362.073
758 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)名称:普通风管 (2)规格:长边长≤450mm (3)材质:镀锌钢板 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.5mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规范要求 (7)接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 84.395
759 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)名称:普通风管 (2)规格:长边长≤1000mm (3)材质:镀锌钢板 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.6mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规范要求 (7)接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 240.257
760 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)名称:普通风管 (2)规格:长边长≤1000mm (3)材质:镀锌钢板 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=0.75mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规范要求 (7)接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 85.356
761 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)名称:普通风管 | m2 | 7.125
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第82页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(2)规格:长边长≤2000mm (3)材质:镀锌钢板 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=1.0mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规范要求 (7)接口形式:角钢法兰连接
762 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)名称:普通风管 (2)规格:直径≤320mm (3)材质:镀锌钢板 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ=1.0mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规范要求 (7)接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 2.899
763 | 玻璃钢通风管道 | (1)名称:玻璃钢风管 (2)规格:长边长≤500mm (3)材质:玻璃钢 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ1.5-4mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规范要求 (7)接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 21.413
764 | 弯头导流叶片 | (1)名称:柔性接头 (2)材质:不燃材料软接 | m2 | 19.711
765 | 消声器 | (1)名称:双层微穿孔板消声器 (2)规格:L=1000mm,200×200(mm) | 个 | 4
766 | 消声器 | (1)名称:双层微穿孔板消声器 (2)规格:L=1000mm,250×120(mm) | 个 | 1
767 | 消声器 | (1)名称:双层微穿孔板消声器 (2)规格:L=1000mm,320×160(mm) | 个 | 2
768 | 消声器 | (1)名称:双层微穿孔板消声器 (2)规格:L=1000mm,320×200(mm) | 个 | 3
769 | 消声器 | (1)名称:双层微穿孔板消声器 (2)规格:L=1000mm,350×500(mm) | 个 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第83页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
770 | 消声器 | (1)名称:双层微穿孔板消声器 (2)规格:L=1000mm,400×160(mm) | 个 | 1
771 | 消声器 | (1)名称:双层微穿孔板消声器 (2)规格:L=1000mm,500×200(mm) | 个 | 1
772 | 消声器 | (1)名称:双层微穿孔板消声器 (2)规格:L=1000mm,500×400(mm) | 个 | 1
773 | 消声器 | (1)名称:双层微穿孔板消声器 (2)规格:L=1000mm,550×320(mm) | 个 | 1
774 | 消声器 | (1)名称:双层微穿孔板消声器 (2)规格:L=1000mm,630×320(mm) | 个 | 1
775 | 消声器 | (1)名称:双层微穿孔板消声器 (2)规格:L=1000mm,630×350(mm) | 个 | 2
776 | 消声器 | (1)名称:双层微穿孔板消声器 (2)规格:L=1000mm,630×400(mm) | 个 | 1
777 | 消声器 | (1)名称:双层微穿孔板消声弯头 (2)规格:L=1000mm,320×200(mm) | 个 | 1
778 | 消声器 | (1)名称:双层微穿孔板消声弯头 (2)规格:L=1000mm,550×320(mm) | 个 | 2
779 | 消声器 | (1)名称:双层微穿孔板消声弯头 (2)规格:L=1000mm,630×320(mm) | 个 | 2
780 | 消声器 | (1)名称:双层微穿孔板消声弯头 (2)规格:L=1000mm,630×350(mm) | 个 | 3
781 | 消声器 | (1)名称:双层微穿孔板消声弯头 (2)规格:L=1000mm,320×200(mm) | 个 | 1
782 | 静压箱 | (1)名称:排风箱 (2)规格:430×430×240(mm),含290×290×96(mm)风口,F5中效过滤器 | 个 | 14
783 | 静压箱 | (1)名称:排风箱 (2)规格:430×430×240(mm),含290×290 | 个 | 2
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第84页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
×96(mm)风口,F8中效过滤器
784 | 静压箱 | (1)名称:上回风箱 (2)规格:400×400×430(mm),含F6中效过滤器 | 个 | 2
785 | 静压箱 | (1)名称:上回风箱 (2)规格:600×600×430(mm),含F6中效过滤器 | 个 | 4
786 | 静压箱 | (1)名称:下回风箱 (2)规格:400×350×300(mm),含尼龙网,含竖向百叶 | 个 | 8
787 | 静压箱 | (1)名称:下回风箱 (2)规格:600×350×300(mm),含尼龙网,含竖向百叶 | 个 | 1
788 | 静压箱 | (1)名称:下回风箱 (2)规格:800×300×350(mm),含F6中效过滤器795×295×90(mm) | 个 | 8
789 | 静压箱 | (1)名称:高效送风箱 (2)规格:370×370×400(mm),(500m3/h)含320×320×90(mm),(H13)高效过滤器,散流板 | 个 | 4
790 | 静压箱 | (1)名称:高效送风箱 (2)规格:534×534×400(mm),(1000m3/h)含484×484×90(mm),(H13)高效过滤器,散流板 | 个 | 1
791 | 静压箱 | (1)名称:高效送风箱 (2)规格:680×680×400(mm),(1500m3/h)含610×610×90(mm),(H13)高效过滤器,散流板 | 个 | 5
792 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:160×160(mm) | 个 | 10
793 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:200×120(mm) | 个 | 1
794 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:200×120(mm) | 个 | 1
795 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:200×200(m | 个 | 26
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第85页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
m)
796 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:250×120(mm) | 个 | 3
797 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:250×200(mm) | 个 | 3
798 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:320×120(mm) | 个 | 22
799 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:320×160(mm) | 个 | 2
800 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:320×200(mm) | 个 | 6
801 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:320×250(mm) | 个 | 9
802 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:320×320(mm) | 个 | 4
803 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:400×250(mm) | 个 | 1
804 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:400×320(mm) | 个 | 3
805 | 碳钢阀门 | (1)名称:手动风量调节阀 (2)规格:630×320(mm) | 个 | 2
806 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量阀 (2)规格:320×250(mm) | 个 | 1
807 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量阀 (2)规格:400×200(mm) | 个 | 1
808 | 碳钢阀门 | (1)名称:定风量阀 (2)规格:500×200(mm) | 个 | 1
809 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭开关阀 (2)规格:200×200(mm) | 个 | 7
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第86页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
810 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭开关阀 (2)规格:320×160(mm) | 个 | 2
811 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭开关阀 (2)规格:320×200(mm) | 个 | 4
812 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭开关阀 (2)规格:320×250(mm) | 个 | 1
813 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭开关阀 (2)规格:350×500(mm) | 个 | 1
814 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭开关阀 (2)规格:500×200(mm) | 个 | 1
815 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭开关阀 (2)规格:500×400(mm) | 个 | 1
816 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭开关阀 (2)规格:550×320(mm) | 个 | 1
817 | 碳钢阀门 | (1)名称:电动密闭开关阀 (2)规格:630×400(mm) | 个 | 2
818 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)型号:160×160(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 2
819 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)型号:200×160(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 1
820 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)型号:200×200(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 4
821 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)型号:250×120(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第87页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
822 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)型号:250×200(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 3
823 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)型号:320×120(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 6
824 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)型号:320×160(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 2
825 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)型号:320×200(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 5
826 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)型号:320×250(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 2
827 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)型号:350×500(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 1
828 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)型号:400×250(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 1
829 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)型号:500×400(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 1
830 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)型号:550×320(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 1
831 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)型号:630×250(m | 个 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第88页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
m) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装
832 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)型号:630×320(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 2
833 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)型号:630×350(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 2
834 | 碳钢阀门 | (1)名称:70℃常开防火阀 (2)型号:630×400(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 1
835 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)形式:风机支吊架 | kg | 845
836 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:风机及风管支架除锈刷油 (2)除锈级别:手工轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 (4)涂刷遍数:各两遍 | kg | 4650.723
837 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶排风口带尼龙网 (2)规格:200×200(mm) | 个 | 2
838 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶排风口带尼龙网 (2)规格:300×300(mm) | 个 | 9
839 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:单层百叶排风口带尼龙网 (2)规格:400×400(mm) | 个 | 1
840 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:可开格栅回风口 (2)规格:300×300(mm) | 个 | 8
841 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:可开格栅回风口 (2)规格:500×300(mm) | 个 | 3
842 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:可开格栅回风口 (2)规格:800×300(mm) | 个 | 4
843 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 | 个 | 34
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第89页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(2)规格:300×300(mm)
844 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:方形散流器 (2)规格:400×400(mm) | 个 | 9
845 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:400×400(mm)带防虫网,带同规格取风箱 | 个 | 4
846 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:1200×400(mm)带防虫网,带同规格取风箱 | 个 | 1
847 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:1300×600(mm)带防虫网,带同规格取风箱 | 个 | 1
848 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:1500×400(mm)带防虫网,带同规格取风箱 | 个 | 2
849 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:1500×600(mm)带防虫网,带同规格取风箱 | 个 | 1
850 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:1600×400(mm)带防虫网,带同规格取风箱 | 个 | 2
851 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:防雨百叶风口 (2)规格:400×400(mm)带防虫网,带同规格取风箱 | 个 | 1
852 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:高效过滤器 (2)规格:610×305×292(mm) | 个 | 8
853 | 压力仪表 | (1)名称:内嵌式数显压差计 (2)规格:-30PA~+30PA | 台 | 2
854 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温材料 (2)绝热厚度:30mm | m3 | 28.605
855 | 设备基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:素混凝土基础 (2)混凝土强度等级: | m3 | 11.472
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第90页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
C30
856 | 通风工程检测、调试 | (1)通风工程检测、调试 | 系统 | 1
空调水系统
空调水系统
857 | 铜管 | (1)连接形式:银钎焊焊接 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷媒 (4)规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 Φ6.35 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 46.427
858 | 铜管 | (1)连接形式:银钎焊焊接 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷媒 (4)规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 Φ9.52 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 199.295
859 | 铜管 | (1)连接形式:银钎焊焊接 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷媒 (4)规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 Φ12.7 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 121.44
860 | 铜管 | (1)连接形式:银钎焊焊接 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷媒 (4)规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 Φ15.9 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 257.361
861 | 铜管 | (1)连接形式:银钎焊焊接 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷媒 (4)规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 Φ19.1 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 59.487
862 | 铜管 | (1)连接形式:银钎焊 | m | 11.001
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第91页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
焊接 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷媒 (4)规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 Φ22.2 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求
863 | 铜管 | (1)连接形式:银钎焊焊接 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷媒 (4)规格、压力等级:脱氧亚磷无缝铜管 Φ28.6 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 203.567
864 | 冷媒剂 | (1)冷媒剂R140 | KG | 232.59
865 | 桥架 | (1)名称:桥架 (2)材质:镀锌 (3)型号、规格:300×150(mm) (4)接地要求:防火封堵、接地 | m | 7.665
866 | 桥架 | (1)名称:桥架 (2)材质:铝合金桥架 (3)型号、规格:200×100(mm) (4)接地要求:防火封堵、接地 | m | 29.249
867 | 铁构件 | (1)名称:桥架支架制安 (2)材质:槽钢 | kg | 47.986
868 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ9.52 | 个/组 | 21
869 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ12.7 | 个/组 | 2
870 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ15.9 | 个/组 | 23
871 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ19.1 | 个/组 | 1
872 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ22.2 | 个/组 | 3
873 | 给、排水附(配)件 | (1)型号、规格:铜管分歧器 φ28.6 | 个/组 | 8
874 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温棉 (2)绝热厚度:15mm (3)管道外径:Φ12.7以下 | m3 | 0.459
875 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温棉 (2)绝热厚度:15mm | m3 | 1.447
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第92页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(3)管道外径:Φ50以下
876 | 套管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:φ12.7/6.35（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:管道穿墙套管 | 个 | 9
877 | 套管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:φ15.9/9.52（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:管道穿墙套管 | 个 | 14
878 | 套管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:φ22.2/9.52（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:管道穿墙套管 | 个 | 2
879 | 套管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:φ28.6/15.9（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:管道穿墙套管 | 个 | 13
880 | 套管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:φ28.6/15.9（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:管道穿楼板套管 | 个 | 3
881 | 打洞(孔) | (1)名称:管道穿楼板机械钻孔 (2)规格:φ15.9/28.6（介质管道） | 个 | 3
882 | 空调水工程系统调试 | (1)空调水工程系统调试 | 系统 | 1
空调加湿水系统
883 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管 DN20 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 20.716
884 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 | m | 7.939
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第93页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(4)材质、规格:PPR给水管 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求
885 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管 DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 1.338
冷凝水系统
886 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水 (4)材质、规格:PVC管 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 94.602
887 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:冷凝水 (4)材质、规格:PVC管 DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 97.734
888 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷凝水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 7.41
889 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷凝水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 14.367
890 | 镀锌钢管 | (1)规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 (2)连接形式:螺纹 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷凝水 (5)压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 9.71
891 | 管道刷油 | (1)除锈级别:手工除徽锈 | m2 | 4.88
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第94页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
(2)油漆品种:红丹防锈漆、醇酸磁漆 (3)涂刷遍数:各两遍
892 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管架 | kg | 8.92
893 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹漆、调和漆 (4)涂刷遍数:红丹漆打底、调和漆两遍 | kg | 8.92
894 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑保温材料 (2)绝热厚度:15mm (3)管道外径:DN50及以下 | m3 | 0.602
895 | 套管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN32（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:管道穿墙套管 | 个 | 13
896 | 套管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:DN40（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:管道穿墙套管 | 个 | 19
防排烟系统
897 | 轴流通风机 | (1)名称:轴流排烟风机 (2)规格:L=36000m3/h,N=11kW,H=620Pa,n=1460rpm (3)灌浆配合比:C20基础 (4)减振底座形式、数量:减震垫 | 台 | 1
898 | 弯头导流叶片 | (1)名称:柔性接头 (2)材质:不燃材料软接 | m2 | 1.005
899 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)名称:普通风管 (2)规格:长边长≤1000mm (3)材质:镀锌钢板 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=1.0mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规范要求 (7)接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 102.041
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第95页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
900 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)名称:普通风管 (2)规格:长边长≤1250mm (3)材质:镀锌钢板 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=1.2mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规范要求 (7)接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 126.563
901 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)名称:普通风管 (2)规格:长边长≤2000mm (3)材质:镀锌钢板 (4)形状:矩形 (5)板材厚度:δ=1.5mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规范要求 (7)接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 15.412
902 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)名称:普通风管 (2)规格:直径≤1000mm (3)材质:镀锌钢板 (4)形状:圆形 (5)板材厚度:δ=1.0mm (6)管件、法兰等附件及支架设计要求:符合设计及规范要求 (7)接口形式:角钢法兰连接 | m2 | 6.596
903 | 碳钢阀门 | (1)名称:280°C排烟防火阀 (2)型号:1000×320(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 8
904 | 碳钢阀门 | (1)名称:280°C排烟防火阀 (2)型号:1200×400(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 3
905 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:板式排烟口 (2)规格:1200×600(mm),单个风口排烟量:15000M3/H | 个 | 7
906 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:30°弯头下弯防雨 (2)规格:配镀锌钢丝防护网,防护网孔径为10x10(mm),钢丝直 | 个 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第96页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
径d=1.2mm
907 | 静压箱 | (1)名称:静压箱 (2)规格:1400×1600×400(mm) (3)支架形式、材质:角钢支吊架制作安装 | 个 | 1
908 | 消声器 | (1)名称:双层微穿孔板消声弯头 (2)规格:L=1000mm,1000×320(mm) | 个 | 1
909 | 设备支架 | (1)材质:型钢 (2)形式:设备支吊架 | kg | 20
910 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:风机及风管支架除锈刷油 (2)除锈级别:手工轻锈 (3)油漆品种:红丹防锈漆、银粉漆 (4)涂刷遍数:各两遍 | kg | 1433.328
911 | 其他隔断 | (1)隔板材料品种、规格、颜色:电动挡烟垂壁 500mm高防火玻璃 (2)含挡烟垂壁控制箱 | m2 | 3.325
912 | 通风工程检测、调试 | (1)通风工程检测、调试 | 系统 | 1
集控系统
净化空调PLC远程控制系统
913 | 网络服务器 | (1)名称:中央监控电脑（监控软件） | 台 | 1
914 | 输出设备 | (1)名称:打印机 | 台 | 1
915 | 蓄电池 | (1)名称:3KVA电源 | 个 | 1
916 | 交换机 | (1)名称:网络交换机 | 台 | 1
917 | 控制器 | (1)名称:7寸彩色触摸屏（新风控制面板） (2)功能:含PLC系统配套管线等安装内容 | 台 | 5
手术室集中控制系统
918 | 交换机 | (1)名称:网络交换机 | 台 | 1
919 | 交换机 | (1)名称:智能手术集控系统核心交换机 | 台 | 1
920 | 控制器 | (1)名称:27寸功能可定制型液晶触摸屏（手术室情报面板） (2)类别:有效显示:27寸;触摸面板:IPS多点触摸;接口:USB、WIFI、LAN;CPU:四核C | 台 | 2
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第97页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
ORTEX-A9,内存DDR32G;操作系统:ANDROID 4.4定制APP壁挂式、嵌入式 (3)功能:含手术室集中控制系统配套管线等安装内容
921 | 控制器 | (1)名称:27寸功能可定制型液晶触摸屏（净化空调控制屏） (2)类别:有效显示:27寸;触摸面板:IPS多点触摸;接口:USB、WIFI、LAN;CPU:四核CORTEX-A9,内存DDR32G;操作系统:ANDROID 4.4定制APP壁挂式、嵌入式 (3)功能:含手术室集中控制系统配套管线等安装内容 | 台 | 2
医用气体采集系统
922 | 控制器 | (1)名称:7寸触摸式医用气体显示终端 (2)类别:8路气体压力信号,1路气体流量RS485通讯接口,以太网联网接口*1,RS485联网接口*1,4路报警继电器输出 (3)功能:含气体采集系统配套管线等安装内容 | 台 | 1
923 | 传感器 | (1)名称:CL8443.0 气体采集模块 | 支 | 1
手术室设备
924 | 医疗设备带 | (1)规格:病床设备带 (2)含两个二三孔插座盒两个多功能插座 | 套 | 7
925 | 医疗专用灯 | (1)名称:观片灯 (2)规格:1800×600×250mm (3)型号:具体参数详手术室设备一览表、设备大样 | 套 | 2
926 | 医疗专用灯 | (1)名称:无影灯 (2)规格:具体参数详手术室设备一览表、设备大样 (3)型号:需达到手术室等级要求标准 | 套 | 2
927 | 刷手池 | (1)材质、规格:挂壁式刷手池（304不锈钢） (2)附件材质、规格:配感应水龙头、皂液器、独立镜角阀、进 | 组 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第98页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
口有混水阀及过滤器、软管等附件
928 | 插座箱 | (1)名称:手术室电源插座箱 (2)规格:1000×250×100mm (3)型号:含3个220V 10A五孔插座、1个380V 16A电源插座 | 台 | 2
929 | 插座箱 | (1)名称:手术室电源插座箱 (2)规格:1000×250×100mm (3)型号:含4个220V 10A五孔插座 | 台 | 6
930 | 气体箱 | (1)手术室气体箱 (2)150×300×1000mm (3)具体材质规格详手术室设备一览表、设备大样 | 个 | 2
931 | 输液导轨 | (1)输液导轨 (2)不锈钢材质,平行式 (3)内管长度大于等于15厘米,配置一个吊杆;一个滑轮;四个挂钩 | 个 | 2
932 | 无影灯底座 | (1)无影灯底座 (2)做法详图纸大样图 | 个 | 2
933 | 吊塔底座 | (1)吊塔底座 (2)做法详图纸大样图 | 个 | 4
934 | 手术室吊塔 | (1)手术室吊塔 (2)具体功能需满足手术室等级要求 | 套 | 4
935 | ICU吊塔 | (1)ICU吊塔 (2)具体功能需满足ICU等级要求 | 套 | 7
936 | 原子吸收罩 | (1)名称:原子吸收罩 (2)规格:体采用SUS304不锈钢结构,风量:600m3/h,自带调节阀 | 套 | 4
937 | 抽气器 | (1)型号:万向抽气罩 (2)规格:自带调节阀,可360度旋转,风量250m3/h | 台 | 4
938 | 矮柜 | (1)手术室设备一览表、设备大样 (2)台柜规格:药品柜:350×1700×1000mm,22×1637×853mm (3)材料种类、规格:面框1.2mm厚304不锈钢拉丝、门及本体1. | 个 | 2
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第99页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
0mm厚304不锈钢拉丝 (4)五金种类、规格:上玻璃移门、下不锈钢开门 (5)50配静音缓冲导轨；配玻璃层板，可自由调节高度面框折边尺寸与电解钢板相同
939 | 矮柜 | (1)手术室设备一览表、设备大样 (2)台柜规格:器械柜:350×1700×1000mm,22×1637×853mm (3)材料种类、规格:面框1.2mm厚304不锈钢拉丝、门及本体1.0mm厚304不锈钢拉丝 (4)五金种类、规格:上玻璃移门、下不锈钢开门 (5)50配静音缓冲导轨；配玻璃层板，可自由调节高度面框折边尺寸与电解钢板相同 | 个 | 2
940 | 矮柜 | (1)手术室设备一览表、设备大样 (2)台柜规格:麻醉柜:350×1700×1000mm,1637×853mm (3)材料种类、规格:面框1.2mm厚304不锈钢板、门及本体1.0mm厚304不锈钢板、搁板玻璃6.0mm厚钢化玻璃,四面车边 (4)五金种类、规格:上玻璃移门、下喷塑开门、中两抽屉 (5)50配静音缓冲导轨；配玻璃层板，可自由调节高度面框折边尺寸与电解钢板相同 | 个 | 2
941 | 办公台 | (1)手术室设备一览表、设备大样 (2)台柜规格:书写台:780×480×320mm;留洞:700×400mm (3)材料种类、规格:1.2mm厚304不锈钢结构,面板喷塑钢板,不锈钢翻边;翻板式结构,放下台面,灯自动亮起,内嵌网络终端;采用丝杠和角钢加固 | 个 | 2
半地下室安装工程
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第100页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
喷淋系统
942 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽式(卡箍)连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内、外壁热浸镀锌钢管 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:按规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 | m | 1.977
943 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽式(卡箍)连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:内、外壁热浸镀锌钢管 DN150 (4)钢管镀锌设计要求:按规范要求 (5)压力试验及冲洗设计要求:按规范要求 | m | 26.017
944 | 管道刷油 | (1)除锈级别:手工除徽锈 (2)油漆品种:红丹防锈漆、醇酸磁漆 (3)涂刷遍数:各两遍 | m2 | 13.697
945 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:一般管架 | kg | 17.718
946 | 金属结构刷油 | (1)结构类型:一般钢结构 (2)除锈级别:轻锈 (3)油漆品种:红丹漆、调和漆 (4)涂刷遍数:红丹漆打底、调和漆两遍 | kg | 17.718
947 | 报警装置 | (1)名称:湿式报警装置 (2)型号、规格:DN150 | 组 | 2
948 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:信号阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:法兰 (4)材质:钢 | 个 | 2
949 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:带锁定阀位闸阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:法兰 (4)材质:钢 | 个 | 3
950 | 法兰 | (1)规格、压力等级:碳钢平焊法兰 DN150 (2)连接形式:法兰 | 副 | 5
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第101页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
951 | 螺纹阀门 | (1)类型:自动排气阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 2
952 | 螺纹阀门 | (1)类型:截止阀 (2)材质:铜 (3)规格、压力等级:DN32 (4)连接形式:螺纹 | 个 | 2
953 | 套管 | (1)材质:无缝钢管 (2)规格:DN100（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 2
954 | 套管 | (1)材质:无缝钢管 (2)规格:DN150（介质管道） (3)填料材质:按规范要求 (4)名称、类型:刚性防水套管 | 个 | 2
火灾自动报警系统
955 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:暗配 | m | 76.692
956 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN20 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 19.615
957 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:DN25 (4)接地要求:防腐油漆、接地 (5)配置形式:明配 | m | 50.064
958 | 凿(压)槽 | (1)名称:砖结构剔槽 (2)规格:宽mm×深mm70×70 (3)类型:暗配管 (4)填充(恢复)方式:按规范要求 (5)混凝土标准:按规范要求 | m | 10.3
959 | 铁构件 | (1)名称:明配管支吊架制作安装 (2)材质:型钢 | kg | 8.79
960 | 配线 | (1)名称:消防配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB | m | 53.886
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第102页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
1N-RYJS-2×1.5mm2 (4)配线形式:穿管
961 | 配线 | (1)名称:消防配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB1N-RYYP-2×1.5mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 102.779
962 | 配线 | (1)名称:消防配线 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB1N-RYJ-2×6mm2 (4)配线形式:穿管 | m | 62.16
963 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB1N-KYJY-2×1.5mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 62.16
964 | 控制电缆 | (1)名称:控制电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDZB1N-KYJY-4×1.5mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:管内及桥架内敷设 | m | 40.655
965 | 控制电缆头 | (1)名称:控制电缆头 (2)型号、规格:WDZB1N-KYJY-2×1.5mm2 (3)安装部位:箱内 (4)电压等级(kV):1kV (5)材质、类型:铜 | 个 | 2
966 | 控制电缆头 | (1)名称:控制电缆头 (2)型号、规格:WDZB1N-KYJY-4×1.5mm2 (3)安装部位:箱内 (4)电压等级(kV):1kV (5)材质、类型:铜 | 个 | 2
967 | 点型探测器 | (1)名称:点型感烟探测器(带地址码) (2)类型:吸顶 | 个 | 1
968 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)名称:消防内部电话 | 部 | 1
969 | 模块(模块箱) | (1)名称:监视模块 | 个 | 6
970 | 模块(模块箱) | (1)名称:总线短路隔离器 | 个 | 1
971 | 模块(模块箱) | (1)名称:消防接线箱 | 台 | 1
972 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:铁 (3)安装形式:暗装 | 个 | 8
973 | 自动报警系统调试 | (1)名称:火灾事故广 | 只 | 1
分部分项采购清单
工程名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 | [5 empty] | 第103页 共103页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 |  | 总价
播、消防通信系统调试 (2)类型:通信分机
974 | 消防控制装置接线 | (1)名称:消防控制装置接线 (2)类型:信号阀 | 台 | 6
室外安装工程
电气工程
975 | 电缆保护管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:CPVC管 (3)规格:φ150 (4)敷设方式:埋地敷设 | m | 4713.249
976 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)材质:铜 (3)型号、规格:WDUZB1-YJY-4×240+1×120mm2 (4)电压等级(kV):1kV (5)敷设方式、部位:室外穿管敷设 | m | 1200
977 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 (2)型号、规格:WDUZB1-YJY-4×240+1×120mm2 (3)安装部位:箱内 (4)电压等级(kV):1kV (5)材质、类型:铜 | 个 | 8
978 | 人（手）孔井 | (1)规格尺寸:强电拉线井(1.2×0.9米) 做法详图集07SD101-8-P120 (2)盖板材质、规格:C30混凝土盖板,φ700铸铁井盖 (3)材料品种:MU20烧结普通砖,M7.5水泥砂浆砌筑 (4)基础、垫层：材料品种、厚度:200mm厚C25混凝土垫层 | 座 | 7
979 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米以内 | m3 | 697.642
980 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计及规范要求 (2)填方材料品种:原土回填 (3)填方粒径要求:按设计及规范要求 (4)填方来源、运距:按设计及规范要求 | m3 | 614.394
合 计