# 福建省政府采购

# 货物和服务项目

# 公开招标文件

预公告稿

### 项目名称：福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备

### （材料安装）采购项目

### 备案编号：[CGXM-2024-350101-03612[2024]02181]

### 项目编号：[350101]FJJX[GK]2024004

### 采购人：福州市第二总医院神经精神病防治院

### 代理机构：福建景鑫招标有限公司

### 编制时间：2024年8月

## 第一章 投标邀请

福建景鑫招标有限公司 采用公开招标方式组织 福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目 （以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

### 1、备案编号：[CGXM-2024-350101-03612[2024]02181]

### 2、项目编号：[350101]FJJX[GK]2024004

### 3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

### 4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

### 5、需要落实的政府采购政策

进口产品：不适用于采购包1

节能产品：适用于采购包1

环境标志产品：适用于采购包1

促进中小企业发展的相关政策：

采购包1：不专门面向中小企业采购

### 6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 财务状况报告、依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的相关材料要求（若有） | (1)投标人在投标文件中可自行选择是否提供资格承诺函 （格式详见招标文件第七章），若按附件内容要求提供资格承诺函，无需在投标文件中提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳证明材料，采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。投标人应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。（2）若不提供本承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。（3）投标人可刪减承诺事项，如刪去承诺第 1 项的，则应按招标文件要求提供财务状况报告。 |
| 其他资格条件1 | 本项目涉及医疗器械部分，投标人自行提供或委托第三方提供的，应按照国家《医疗器械监督管理条例》，符合以下标准：①提供人为生产企业的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须取得《第一类医疗器械生产备案凭证》（进口产品除外），投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）；提供人为经营企业的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供《医疗器械经营许可证》，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须取得《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品，须取得《第一类医疗器械产品备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品，须提供《医疗器械注册证》。须提供以上有效证书复印件且分包的投标人还须提供《分包意向协议》明确分包承担主体，格式详见资格及资信证明部分。 |
| 其他资格条件2 | - （1）本项目涉及装饰工程施工部分，投标人自行安装或委托第三方安装施工的，安装方应当具备：合格有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质及合格有效的《施工企业安全生产许可证》；须提供以上有效证书复印件且分包的投标人还须提供《分包意向协议》明确分包承担主体，格式详见资格及资信证明部分。 |
| 其他资格条件3 | - 投标人所投产品如有属于国家强制性要求或认证产品的（如3C、强制性节能产品、信息安全产品），需在投标文件中承诺能满足国家强制性要求或认证（如3C、强制性节能产品、信息安全产品），并对其真实性负责，否则视为无效投标（承诺函格式自拟）。 |
| 相关承诺 | - 投标人针对本项目须提供书面承诺（格式自拟），承诺除本项目已经明确要求提供的证明材料外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行，否则按虚假应标处理。 |

6.3是否接受联合体投标：

采购包1：不接受

但允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包；

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

### 7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

### 8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

### 9、开标时间及地点

详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

### 10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

### 11、采购人：福州市第二总医院神经精神病防治院

地址： 福州市仓山区南二环路451号

邮编： 350008

联系人： 陈工

联系电话： 0591-63069943

### 12、代理机构：福建景鑫招标有限公司

地址： 福建省福州市晋安区东二环泰禾城市广场(一期)6＃楼20层2011室

邮编： 350011

联系人：陈雯、符惠琴、叶弘、刘忠

联系电话： 0591-87555700

### 附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称： 福建景鑫招标有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 13,000,000.00

- 采购包最高限价（元）: 11,171,776.00

采购包保证金金额（元）: 130,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室、ICU仪器设备 | 1.00 | 13,000,000.00 | 套 | 工业 | 否 |

## 第二章 投标人须知前附表

### 一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会： 采购包1：不组织 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘） 0 份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存 0 份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： - 允许的合同包有：采购包1: - （1)本项目涉及医疗器械部分，投标人自行提供或委托第三方提供的，应按照国家《医疗器械监督管理条例》，符合以下标准：①提供人为生产企业的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须取得《第一类医疗器械生产备案凭证》（进口产品除外），投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）；提供人为经营企业的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供《医疗器械经营许可证》，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须取得《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品，须取得《第一类医疗器械产品备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品，须提供《医疗器械注册证》。 - （2）涉及装饰工程施工部分，投标人自行安装或委托第三方安装施工的，安装方应当具备：合格有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质及合格有效的《施工企业安全生产许可证》。 |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起 90 个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 确定中标候选人名单： 采购包1：1名 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1） 采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式： 投标人评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列，则按“技术部分”的得分从高到低排序推荐中标候选人；若投标人的评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同、技术部分得分也相同的，则评标委员会在有关监督人员的监督下通过随机抽签的形式，确定他们之间的排名顺序。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定： 无 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： 采购包1：1名 |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向 福建景鑫招标有限公司 提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门： 福州市财政局 （仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：①收费费率标准：一次性收取中标人伍万元整代理服务费。②代理服务费的缴纳方式：a.中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清代理服务费。b.代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式交纳。c.招标服务费专户： 开户名：福建景鑫招标有限公司 开户行：福州交通银行三山支行 账号： 351008020018000665537。 (2)其他： 1）质疑受理的其它要求：在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已在福建省政府采购网上公开信息系统上获取招标文件的证明文件（体现查看时间或获取招标文件时间）。【查看时间或获取招标文件时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载为准。】。2）无效投标及废标条款：以下为可能导致无效投标或废标的条款，具体内容详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。①出现“二、投标人须知前附表2关于电子招标投标活动的专门规定”中投标无效规定的；②出现第三章投标无效规定的；③出现第四章投标无效规定的；④出现第五章招标内容及要求投标无效规定的；⑤符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；⑥出现影响采购公正的违法、违规行为的；⑦投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；⑧因重大变故，采购任务取消的。 |
| 备注 |  | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

### 二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件无 的内容修正为下列内容：无 后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还或通过投标保函进行索赔： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他： 出现《福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》中规定的视为串标情形的，将按照《福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》进行处理。 |

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

### 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

### 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1） 福建景鑫招标有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的， 福建景鑫招标有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建景鑫招标有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建景鑫招标有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建景鑫招标有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若 福建景鑫招标有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为 福建景鑫招标有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建景鑫招标有限公司 可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为 福建景鑫招标有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

### 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建景鑫招标有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要， 福建景鑫招标有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建景鑫招标有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标人以电子保函形式提交投标保证金的，保函的有效期应等于或长于电子投标文件承诺的投标有效期，否则投标无效。

（3）提交

①投标人以汇款形式缴纳投标保证金的，应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可在招标文件载明的投标截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在投标截止时间之前将电子保函文件放入投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

③其他形式：

无

④若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②、③点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建景鑫招标有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的， 福建景鑫招标有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还或通过投标保函进行索赔：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建景鑫招标有限公司 。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 五、开标

11、开标

11.1 福建景鑫招标有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由 福建景鑫招标有限公司 派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向 福建景鑫招标有限公司 提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建景鑫招标有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

### 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内， 福建景鑫招标有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时， 福建景鑫招标有限公司 将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：详见须知前附表1的13.2。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

### 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向 福建景鑫招标有限公司 提出询问， 福建景鑫招标有限公司 将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望 福建景鑫招标有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

### 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.4信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.5为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

### 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

### 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

## 第四章 资格审查与评标

### 一、资格审查

1、开标结束后，由 福建景鑫招标有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建景鑫招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建景鑫招标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

②.其他资格证明文件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 财务状况报告、依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的相关材料要求（若有） | (1)投标人在投标文件中可自行选择是否提供资格承诺函 （格式详见招标文件第七章），若按附件内容要求提供资格承诺函，无需在投标文件中提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳证明材料，采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。投标人应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。（2）若不提供本承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。（3）投标人可刪减承诺事项，如刪去承诺第 1 项的，则应按招标文件要求提供财务状况报告。 |
| 其他资格条件1 | 本项目涉及医疗器械部分，投标人自行提供或委托第三方提供的，应按照国家《医疗器械监督管理条例》，符合以下标准：①提供人为生产企业的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须取得《第一类医疗器械生产备案凭证》（进口产品除外），投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）；提供人为经营企业的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供《医疗器械经营许可证》，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须取得《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品，须取得《第一类医疗器械产品备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品，须提供《医疗器械注册证》。须提供以上有效证书复印件且分包的投标人还须提供《分包意向协议》明确分包承担主体，格式详见资格及资信证明部分。 |
| 其他资格条件2 | - （1）本项目涉及装饰工程施工部分，投标人自行安装或委托第三方安装施工的，安装方应当具备：合格有效的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质及合格有效的《施工企业安全生产许可证》；须提供以上有效证书复印件且分包的投标人还须提供《分包意向协议》明确分包承担主体，格式详见资格及资信证明部分。 |
| 其他资格条件3 | - 投标人所投产品如有属于国家强制性要求或认证产品的（如3C、强制性节能产品、信息安全产品），需在投标文件中承诺能满足国家强制性要求或认证（如3C、强制性节能产品、信息安全产品），并对其真实性负责，否则视为无效投标（承诺函格式自拟）。 |
| 相关承诺 | - 投标人针对本项目须提供书面承诺（格式自拟），承诺除本项目已经明确要求提供的证明材料外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行，否则按虚假应标处理。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

采购包1：

资格审查不合格项：

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格性审查不合格。 |
| 其他情形 | 出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定。 |

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福建景鑫招标有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建景鑫招标有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

### 二、评标

4、资格审查结束后，由福建景鑫招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福建景鑫招标有限公司 统一对外发布。

②对 福建景鑫招标有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

采购包1：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的。 |
| 其他情形 | 投标人的技术因素实际得分少于招标文件设定的技术因素总分50%的。 |
| 其他情形 | 属于招标文件规定的符合性审查不合格情形的。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | 投标人对招标文件第五章第三款“商务条件”响应不满足招标文件要求的。 |
| 其他情形 | 商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的。 |
| 其他情形 | 属于招标文件规定的符合性审查不合格情形的。 |

附加符合性：无

价格符合性：无

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：

无

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：

投标人评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列，则按“技术部分”的得分从高到低排序推荐中标候选人；若投标人的评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同、技术部分得分也相同的，则评标委员会在有关监督人员的监督下通过随机抽签的形式，确定他们之间的排名顺序。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 福建景鑫招标有限公司 将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：

采购包1：综合评分法

7.2评标标准

采购包1：综合评分法

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

各项评审因素的设置如下：

价格项（F1×A1）满分为35.00分

F1指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或者联合体均为小型、微型企业 | 15.00% | 1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）规定的小微企业报价给予价格扣除【（1）货物和服务项目：为15.00%；（2）工程类项目：3.00%】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供合格的中小企业声明函（格式详见第七章），否则不予价格扣除。 2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受小微企业同等比例的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政《关于残疾人福利性单位参加政府采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分给予小微企业同等比例的扣除，但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。 4、具体详见招标文件第三章、第七章规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。 5、经采购人确认本项目为非专门面向中小企业采购货物类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见“采购标的一览表”。 |

其他：无

技术项（F2×A2）满分为53.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术规格及配置要求符合情况 | 48.00 | 根据投标人对《第五章招标内容及要求》“二、技术和服务要求”中技术参数的响应、承诺情况进行评分, 完全满足招标文件技术参数要求的得48.00分。（1）标注“★”符号（共1项）的技术指标项为不允许负偏离的实质性要求，有出现负偏离的其投标无效；（2）标注“▲”符号的技术指标项（共9项）每负偏离一项扣2分，合计18分；（3）未标注“▲”符号的技术指标项（共60项）每负偏离一项扣0.5分，合计30分，扣完为止，正偏离不加分。 |
| 2、产品质量及供货保障 | 5.00 | 根据投标人所投产品质量保障以及供货渠道来源是否正规且能得到有效保障等情况方案说明进行评分：提供的方案详细完整、内容清晰具体、与本项目情况相符的得5分；提供的方案较详细完整、内容基本符合项目情况的得3分；提供的方案不周全、内容简单、内容基本符合项目情况的得2分；未提供的本项不得分。 |

商务项（F3×A3）满分为12分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、业绩 | 6.00 | 根据投标人所提供自2021年1月1日至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）由投标人在国内所完成的与本次投标同类业绩情况进行打分，每提供一份完整合格的业绩项目的得2分, 满分6分（业绩项目中须含中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分）。 |
| 2、维护响应计划 | 2.00 | 根据投标人配备的维护团队到现场服务的响应时间进行打分，投标人承诺1小时内可到达现场服务的得2分，需提供承诺函，未提供的本项不得分。 |
| 3、拟派项目负责 | 4.00 | 根据投标人针对本项目拟派项目负责人的工作经验情况进行评分，每提供一份项目负责人负责已完成的项目的得1分，满分4分。须提供1.项目负责人姓名、2.身份证复印件或扫描件、3.联系方式、4.能证明该人员负责的已完成项目的证明材料（不包含书面承诺）、5.投标人为其缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件或扫描件、6、承诺以上人员工作经验的真实性承诺函，未按照以上要求提供证明材料的不得分。 |

加分项（F4×A4）

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.0000% | 1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金或通过投标保函进行索赔。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

无

## 第五章 招标内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

1、本次招标采购的产品和服务主要用于福州市第二总医院神经精神病防治院使用。投标人提供的所有产品必须通过合法渠道获得，为全新原装品牌货物。设备技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。

2、本项目采购包1核心产品为：序号15变频直膨医用洁净空调机组

3、本项目的采购包预算价为13000000.00元(人民币),采购包最高限价11171776.00元(人民币),本项目最终报价不得超过最高限价,若投标人的报价高于该最高限价，则按无效报价处理；若本招标文件中有与此处描述不一致的，以此处描述为准。

4、采购包1的投标保证金收取理由：对投标人虚假应标等扰乱招标秩序的行为予以约束。

5、投标人务必仔细阅读招标文件中所规定的，其中包括技术规格在内的所有细则。

6、报价要求

6.1本次采购属于交钥匙项目，投标人的报价应以包含所涉及的有关项目的所有费用，包括但不限于产品制造、运输、保险费、安装、调试、搬运及设备就位、培训、保修、备品备件、专用工具、产品检验检测、验收、税金、代理服务费以及售后服务等费用。还要考虑到合同中可能出现的索赔和变更。

6.2投标人须按照二、技术和服务要求中2.2采购清单内容（具体详见附件）进行制作《标的说明一览表》列明投标货物的货物品牌（若有）、型号（若有）、来源地、数量；按照采购清单内容进行制作《投标分项报价表》，并在投标客户端价格扣除部分应答节点导入《投标分项报价表》并上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则按无效投标处理。

6.3投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

6.4投标人对每一种货物只能有一个报价，采购单位不接受有选择的报价。

6.5本章“二、技术和服务要求”中所描述的规格尺寸、重量、体积等，除已有幅度表述外，没有幅度要求的允许正负偏离1%以内。

### 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

2.1技术参数

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 电解钢板 | （指标项1） 手术室结构及配套设备： - 采用≥50*30*1.2mm镀锌方管龙骨加≥9.5mm厚普通石膏板基层加≥1.2mm电解钢板+表面预喷涂抗菌、平光、环保型涂料。面层选用≥1.2mm厚耐清洗、耐碰撞、阻燃、隔音、保温、防潮、防锈的电解钢板，板材全部在工厂预制喷涂成型，施工现场模块化安装，不允许采用现场切割、禁止现场喷涂，板缝采用防霉抗菌硅胶密封； 所有设备与墙面齐平，无死角,不易积尘；采用R300MM的圆弧板，实现墙与墙、墙与顶的完美过渡，且不易积尘，空间有效利用面积增大。 （指标项2） 2. 板缝采用无污染、无刺激气味的防霉抗菌环保硅胶密封。 3.防火等级符合A1级不燃要求; 4.炉内温升、持续燃烧时间、质量损失率符合GB/T5464、GB/T14402 GB8624规范要求; 5.钢板总热值、涂层总热值、整体制品总热值符合GB/T 14402规范要求 （指标项3） 6.抗菌性能: 6.1、抗菌测试（白色念珠菌ATCC10231)，不低于GB/T 21866-2008 抗菌涂料（漆膜）抗菌性能测定法和抗菌效果要求 6.2、抗菌测试（金黄色葡萄球菌AS1.89)，不低于GB/T21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性能测定法和抗菌效果要求 6.3、抗菌测试（肺炎克雷伯氏菌ATCC4352），不低于GB/T 21866-2008 抗菌涂料（漆膜）抗菌性能测定法和抗菌效果要求 6.4、抗菌测试（铜绿假单胞菌ATCC15442），不低于GB/T 21866-2008 抗菌涂料（漆膜）抗菌性能测定法和抗菌效果要求 6.5、抗菌测试（大肠杆菌AS1.90)，不低于GB/T21866-2008 抗菌涂料（漆膜）抗菌性能测定法和抗菌效果要求 |
|  | 送风天花 | （指标项4） A.静压箱：箱体应采用铝板或304不锈钢板，厚度≥1.0mm，静压箱内部结构光滑，表面平整，不能出现焊接和有突出螺钉结构现象。过滤器固定框架采用铝质或304不锈钢型材，表面须经过阳极化处理。 B.高效过滤器： a.参数：H14（@0.3um99.995%），面风速≥0.45m/s，初阻力：≥110pa， b.材质：采用≥1.2mm壁厚铝合金外框，双面喷塑护网，超细玻璃纤维过滤纸，无异味密封胶。 c.安装方式：满布，不能采用密封胶密封，也不可采用普通螺钉在框架上穿孔固定，采用便于拆卸的安装方式。 C.层流罩：孔板采用304不锈钢板，厚度≥1.0mm。收边条材质采用铝型材或304不锈钢，层流罩可采用5%的过氧化氢溶剂进行清洗。 |
|  | 手术室柜体 | （指标项5） 面框为≥1.2mm厚304不锈钢板； 柜体为≥1mm厚不锈钢拉丝板制作 上玻璃开门，下喷塑钢板开门， 50配静音缓冲导轨；配玻璃层板，可自由调节高度面框折边尺寸与电解钢板相同，保持墙面 |
|  | 无机预涂板 | （指标项6） 1、基板为A级不燃纤维水泥板，100%无石棉，无放射性、无有害挥发物，防腐防蛀，防水防潮，耐酸耐碱，耐擦易洗，具备抗菌性能热传导率≤0.5W/MK； - 2、耐火极限：≥2小时； - 3、吸水率≤5% 4、抗折强度： >13MP， 5、干缩率：<0.09% 6、耐油性：浸入SE15W-40柴油机油中24H无变化； |
|  | 铝扣板 | （指标项7） - 抗细菌性能：抵抗白色念珠菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌在板材表面的存活，抗菌率均不低于99%。须提供由国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件。 - 厚度：≥0.5mm，满足GB/T 23444-2009要求； - 性能耐冲击性:≥4N·m,冲击后试样涂层应无开裂或脱落且反面基材无明显裂纹 满足GB/T 23444-2009要求； |
|  | PVC地板、橡胶地材 | （指标项8） 1、产品描述：无方向同质透心碎花卷材； 2、厚度：≥2.0mm，满足GB/T 11982.2-2015要求； 3、宽幅：≥2m，满足GB/T 11982.2-2015要求； 4、防火等级：≥ Bf1 级，满足GB 11785-2005要求； 5、单位面积重量：≤2800g/m2，满足GB/T 11982.2-2015要求； 6、耐磨等级：T 级，满足GB/T 11982.2-2015要求； 7、残留凹陷度：≤0.1mm，满足GB/T 11982.2-2015要求； 8、颜色牢固性：≥6 级，满足GB/T8427-2008要求； 9、耐污染（耐碘酒）：合格，满足GB/T11982-2-2005附录C要求； 10、甲醛含量：不含，满足GB18580-2017要求； 11、增塑剂：ATBC环保型增塑剂，满足微谱技术要求； 12、铅笔硬度：≥3H，满足GB/T 6739-2006要求； 13、抗冲击力：无开裂，满足GB/T 4085-2015第6.7节要求； |
|  | 医疗门窗 | （指标项9） 医用气密自动门： 1、气密性：气密性能符合国家标准(GB/T 7106-2019)，15Pa 下，单位缝长每小时 空气渗透量为低于 0.22m3/(m·h)；单位面积每小时空气渗透量为低于 0.2m3/(m·h)，符合八级标准。 2、运行噪音：运行噪音≤40 dB； 3、具有断电自动开启功能 4、控制装置的带电主回路与金属外壳之间应能承受1500V50Hz/60Hz 的电压，在1min内应无击穿或闪络现象。 5、使用寿命≥ 200万次 6、遇障碍物自动反弹，连续撞击三次后暂停运作，障碍物挪开2分钟后自动恢复正常7开门保持时间 2~20 s 之间可调； 注：以上1-6项须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（验）报告复印件； |
|  | 配电箱 | （指标项10） - 提供的低压配电箱应符合GB/T 7251.3-2017的要求。 |
|  | 元器件 | - （指标项11） - 1、塑壳断路器、微型断路器、漏电开关、隔离开关、双电源自动切换装置、浪涌保护器、后备保护器等元器件，应符合GB 7251的要求。 - 2、塑壳断路器的技术指标： - 额定绝缘电压Ui:800V/AC - 额定工作电压Ue:~690V/AC - 额定工作电流Ie:<=630A - 额定工作频率Hz:50HZ - 额定短路极限分断能力Icu:>=36KA - 3、塑壳式断路器应为模块化结构设计、安装方便，并可在不拆卸塑壳断路器外壳的情况下加装各种附件(如分励脱扣器、辅助触头、报警触头)而无需改变断路器结构和低压开关柜结构；分励、失压脱扣器根据图纸要求配置。 - 4、微型断路器 - 5、微型断路器应符合下列主要技术要求： - 6、额定电流：0～100A, - 7、额定工作电压：380/415V - 8、应满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求，具有隔离功能，微型断路器分段能力≥6KA,限流等级三级，机械寿命大于20000次，工作环境温度-25℃～+70℃。断路器应为模块化结构设计、安装方便，并可在不拆卸断路器的情况下加装各种附件(如分励脱扣器、辅助触头、报警触头)而无需改变断路器结构和配电箱。漏电开关：为保持工作减小占位，采用过载，短路保护及漏电一体的漏电开关。 - 9、浪涌保护器 - 10、标称放电电流需有20/40KA可选，达到足够的通流容量； - 11、浪涌具备自身保护功能，内部关键元件漏流老化后可以自动断开回路，避免线路起火； - 12、提供安全冗余保护功能，即关键元器件有冗余后备保护功能及三种状态指示功能； |
|  | 开关、插座 | （指标项12） 1.提供的开关、插座需符合GB16911标准要求，须提供国家认可的第三方检测机构出具的检验合格报告复印件。 2.所有开关、插座必须使用同一品牌的产品。 3.开关、插座采用磷青铜簧片，银或银合金触点。 4.开关面板采用大翘板型。 5.开关、插座的壳体必须采用阻燃材料制造。 |
|  | 灯具 | - （指标项13） - 1、铝合金边框,采用无缝焊接工艺，表面静电喷塑高光处理，耐腐蚀抗氧化； - 2、扩散板发光面光线柔和，防眩光，采用高亮度、高显指LED灯珠； - 3、采用MS结构板/亚克力导光板，配置无频闪防水驱动； - 4、符合GB 15039、GB/T 15143、GB/T 15042、GB/T 14094、GB/T14044、GB/T 15143等国家标准。 |
|  | 电线、电缆 | （指标项14） 1、所投电线、电缆需满足GB/T12970-2009-电工软铜绞线和满足GB/T5585-2005-电工用铜、铝及其合金母线，须提供国家认可的第三方检验机构出具的合格的产品检验报告复印件。 2、技术质量要求： 线缆应按照国家、行业其它有关最新适用标准、规范生产。线缆适用的主要标准如下(但不限于如下，且如有更新，应以更新的标准为准): IEC60502--------额定电压1KV(Um=1.2KV)到30KV(Um=36KV)挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T7672-2008--------玻璃丝包绕组线 GB/T2900-2013--------电工名称、术语 GB/T3952-2008--------电工用铜线坯 GB/T3953-2009--------电工圆铜线 GB/T3956-2008--------电缆的导体 GB/T17651-1998--------电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 GB/T2951-2008--------电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T2952-2008--------电缆外护层 GB/T18380-2008--------电缆在火焰条件下的燃烧试验 Q/TY1010-2001--------电缆执行标准 GB50217-2007--------电力工程电缆设计规范 GB50168-2006--------电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB/T3048-2007--------电线电缆电性能试验方法 GB/T12666-2008--------电线电缆燃烧试验方法 GB/T6995-2008--------电线电缆识别标志 GB/T6995-2008--------电线电缆识别标志方法 GB/T9331-2008--------额定电压1kV和3kV挤包绝缘非径向电场单芯和多芯电力电缆 JG/T313-2014--------金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JGJ16-2008-2008--------民用建筑电气设计规范 GB/T2059-2008--------铜及铜合金带材 GB/T19216-2003--------在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验GB/T19666-2005--------阻燃及耐火电线电缆通则 - 3、满足当地供电部门关于中压电线电缆的相关质量验收和资格标准； - 4、电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级。 |
|  | 隔离变压器 | （指标项15） 1、隔离电源有以下基本装置：医用单相隔离变压器、医用绝缘监测仪、报警指示器、专用供电模块和电流互感器等满足二类医疗场所要求的TN-S/TT系统模块。 2、满足GB16895.24-2005和GB19212.16-2005。 3、医用隔离变压器绝缘等级大于或等于H级，(最高工作允许温度大于等于180度)外层需有绝缘材料提高绝缘等级并满足标准爬电距离。 （指标项16） 4、绝缘监视仪应显示绝缘电阻值、报警阈值、弹出式窗口报警及变压器检测等功能。为提高测量精度，测试电流为低频交流信号；绝缘电阻测量范围1k2至10MQ,报警范围50kQ至500kQ；交流内阻抗应至少为100kQ；测量电压不应大于25V,即使在故障情况下，其注入测量电流的峰值不应大于0.9mA;最迟在绝缘电阻降至50 kQ时，应发出信号，响应时间小于1S;绝缘监测仪应具备Modbus通信接口(RS485),便于报警信号纳入信息系统；报警事件应具有时间标记，便于故障查询、记录和维修维护，应能自检； 5、报警指示器实时监视IT系统绝缘电阻值、隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度。出现越限，及时报警。前面板防护等级不小于IP54.报警指示灯应符合GB16895.24-2005规范要求。一只绿灯亮表示；当绝缘电阻下降到最小整定值时，一只黄灯亮。应不能消除或断开这个亮灯指示；当绝缘电阻下降到最小整定值时，音响报警动作。该音响报警可以手动解除；当故障被清除恢复正常，黄色信号应熄灭。 |
|  | 恒温恒湿控制柜 | - （指标项17） - 1、投标人具有医用洁净空调系统控制管理软件、恒温恒湿空调控制系统软件及内冷式双冷源新风机组控制软件。 ▲（指标项18） - 2、投标人须通过组合式空调机组智能控制柜电气强度试验和接地连续性试验并试验合格，确保使用过程中避免在工作温度下电流泄露和电气强度出现击穿，并具有良好的接地保护措施(须提供由国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件)。 （指标项19） 3、采用控制器，自带7寸液晶触摸屏。采用E+E高精度温湿度传感器。 4、机组开关机控制，可实现本地/远程启停切换功能。本地在控制柜门板上启停，远程通过受控室情报面板/远程触摸屏控制。 5、机组模式可设置正常模式及值机模式。 6、配置变频器可进行变频/工频/应急通风控制，正常情况下变频启动，变频器故障情况下工频启动，当变频器及控制器故障时应急起动送风机。 7、恒温恒湿控制，根据回风温湿度调节室外机、电加热、加湿器的投入量实现恒温恒湿控制； 8、压缩机控制实现分步投入压机台数，具备均衡轮换、故障替换控制功能；具备启动延时功能，防止压机频繁启停；可根据制冷系统总故障信号监测并关闭压机；在盘管进风低温时，保护并禁止压机投入；制冷工况根据新风温度显示压缩机投入台数； 9、完整的状态监测及故障报警、系统保护。包括但不限制于送风机运行、故障状态监测、回风温湿度监测、新风温度监测、机组缺风报警指示并关闭热湿设备、中效滤网压差报警指示、高效滤网压差报警指示、高温报警指示并关闭电加热、电预热设备、机组急停报警指示、停机延时保护、防火阀、消防报警信号报警指示并立即关闭系统等。 10、具备电预热控制功能。 11、具备手术室排风机与送风机及手术室门联锁启停联锁功能，防火阀、消防报警联锁停机联锁功能，新风阀与送风机联锁开关等。 12、通讯协议与通讯方式与受控室情报面板远程联接，实现机组起停机、温湿度设定及温湿度显示、机组运行、故障状态、高效滤网报警状态等监控功能等。 |
|  | 变频直膨医用洁净空调机组 | （指标项20） 1、空调机组箱体要求采用铝合金框架结构。 2、机组应具有良好的机械强度及防冷桥措施； 3、空调机组采用双面保温箱板结构。外板采用彩色镀锌钢板，内板采用锌铝板或304#不锈钢板。外壁板厚度≥0.6mm，内壁板厚度≥0.5mm。 ▲（指标项21） - 4、机组应具有良好的密封性能。依据GB/T19569-2004标准检测，机组在静压1000Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.03%。（须提供国家压缩机制冷设备质量监督检验中心或国家空调设备质量监督检验中心出具的检验报告复印件）； ▲（指标项22） - 5、机组依据GB/T19569-2004标准检测，机组在静压1500Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.05%。（须提供国家压缩机制冷设备质量监督检验中心或国家空调设备质量监督检验中心出具的检验报告复印件）； - （指标项23） - 过滤器要求：新风机组采用“初效+中效+亚高效”三级过滤方案，循环机组采用“初效+中效”两级过滤方案。 - ▲（指标项24） - 机组在+400pa的条件下过滤器旁通漏风率≤0.02%；在-400pa条件下过滤器旁通漏风率≤0.2%；（须提供国家压缩机制冷设备质量监督检验中心或国家空调设备质量监督检验中心出具的检验报告复印件）； - （指标项25） 8、空调机组表冷器滑槽、接水盘底板材质均为SUS304不锈钢，厚度δ≥1.0mm。凝结水盘底部需带厚度不小于25mm的聚氨脂发泡材料进行保温，确保在环境温度不超过40℃，相对湿度不超过95%的条件下机组箱体面板外表面不结露，凝结水盘为相应功能段整体发泡下沉式结构底盘结构。 9、医用净化机组采用的专用水盘具有杀菌功能，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和鼠伤寒沙门氏菌的抗菌率均达到99.9%以上； - ▲（指标项26） 10、风冷冷凝压缩机组采用多压机并联系统，所采用压缩机均为高效全封闭涡旋式压缩机。采用R410a环保冷媒，对臭氧层0破坏。 - (须提供由国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件)。 - （指标项27） 11、宽广的运行环温范围，其中制冷运行环温范围5~45℃，制热运行环温范围-10~25℃。 12、室外机制冷量、制热量需满足参数表要求。机组壳体采用冷轧板喷涂处理，厚度不小于1.5mm。制冷系统须包括直流变频压缩机、冷凝器、冷凝器风扇、电子膨胀阀、压力传感器（高、低压分别配置）、室外环境温度传感器、回气温度传感器、冷凝温度传感器、供液温度传感器等装置。 13、室外机设计为一个制冷系统，采用多机头并联制冷系统方案，直流变频压缩机，不允许出现多个独立制冷系统并联的方案；每台风冷室外机只有一套回气管和供液管，各压缩机的铜管汇管经一套供回路铜管与内机相连，不得出现多套铜管连接内外机的情况。压缩机必须运行稳定、寿命长，噪音低。可实现分级节流控制。 14、室外机冷凝器风扇采用直流无刷EC轴流风机，0~10V控制，可实现0~100无极调速；采用可调速设计，满足不同季节运行工况需求。根据机组运行供液温度控制冷凝风扇的转速，保证机组压力在正常范围运行。 15、室外机冷凝器均采用翅片采用防腐亲水铝片，铜管采用磷脱氧内螺纹紫铜管，保证换热性、耐用性。 16、室外机自带独立的强弱电一体化控制系统，采用专用型控制器，性能稳定可靠，要求留有RS485通讯接口，支持与室内机控制系统的通讯连接，读取压机功率、电流、工作状态、电子膨胀阀的开度、压力传感器及室外环境温度、回气温度、冷凝温度、供液温度的数值等设备信息。 17、配置智能化霜系统； 18、机组外壳镀锌板喷涂，板材厚度大于1.0mm； 19、先进的压缩机冷凝技术，高效的油分离器，油分离效率达90%，适应超长管路。内外机连管长度不低于60米，高差不低于20米； 20、采用高效全封闭涡旋式压缩机，压差供油，使压缩机运动部件的润滑更加充分，保证性能稳定； |
|  | 排风机 | （指标项28） 1、静音型风机。 2、采用吸音材料和五金配件。 |
|  | 视频监控设备 | （指标项29） 公区网络高清半球摄像机 1. 具有≥400万像素 CMOS传感器。 2. 最大分辨率2560x1440。 3. 在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级。 4. 白光摄像机在≥30米距离下应能探测到目标。 5. 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 6. 具有不小于1/1.8英寸靶面尺寸。 7. 信噪比不小于55dB。 8. 同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 （指标项30） 监控硬盘录像机 1. 可接入≥64路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps，最大回放带宽640Mbps。 2. 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口，≥1个CVBS接口；具有≥1路音频输入接口、2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口；具有≥1路直流12V输出接口； 3. 内置≥16个SATA接口硬盘 4. 设备具有≥2个HDMI接口，≥2个VGA接口，≥1个CVBS接口，支持≥3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览 5. HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出 6. 支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口 7. 最大可接入64路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；支持在电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件、回放高空抛物轨迹信息； 监控硬盘 ≥8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM ≥4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM |
|  | 出入口门禁控制系统 | （指标项31） 开关面板读卡器，读取Mifare CSN，32位输出 四门门禁控制器 四门四向控制器；32位ARM/TCP-IP/2*Wiegand/4万张卡,10万笔记录； 门禁控制器机箱电源； 单门磁力锁最大拉力280kg/吸板； 双门磁力锁最大拉力280kg×2/吸板； 280KG磁力锁LZ支架高强铝合金/90度内开式门； 金属不锈钢材质，开门按钮 IC卡M1卡 门禁综合管理平台基本包，含≥2个客户端，≥64个读卡器，≥10000持卡人读卡器扩展，增加16个读卡器 门禁管理服务器硬盘空间1T以上、内存16GB及以上、CPU为6核12线程及以上 管理工作站I5/4G/500G 门禁系统管理软件支持SQL server或Oracle数据库 |
|  | 家属探视系统 | （指标项32） 软件 1、支持与床旁分机、探视分机进行双向音频、视频通话 2、支持床位一览功能，包括床位信息卡、病区统计、显示模式、患者详情以及屏保动画 3、支持远程开门与可视门禁功能、支持向病区或任意床位发起话筒与音频广播 4、支持设置持续提醒或间隔提醒，支持一键清除所有未处理呼叫，可展示病区历史呼叫记录 5、支持向病区患者发起视频监护，通过监听监视功能保证患者能得到及时救治 6、支持探视请求发起后，通过护士站确认后转接至相应床位患者进行视频通话，也可直接呼叫床位患者 7、支持探视过程中护士站进行插话、中断等人为干预，避免突发情况影响患者病情 8、展示病区历史探视记录 9、支持探视请求发起后，通过护士站确认后转接至相应床位患者进行视频通话，也可直接呼叫床位患者 （指标项33） 医护主机 1.硬件功能 ①针对病房住院使用场景定向优化； ②13.3英寸高清液晶屏，分辨率≥1920*1080，床位一览完美呈现； ③1300万像素前置摄像头，保证医护与患者间高清可视通话； ④4核1.8GHz的CPU搭配4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅； ⑤电话式话筒设计，摘机自动接听收到的呼叫请求，无需额外操作； ⑥背后卡座设计，自由调整机身角度，更适合摆放在护士站桌面； ⑦支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活； ⑧支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 （指标项34） 2.软件重点功能 ①呼叫处理：实时显示床旁分机、探视分机等发来的呼叫请求，可接通与挂断，方便护士综合处理； ②发起呼叫：主动呼叫患者的床旁分机，方便护士及时沟通； ③床位一览：提供普通模式和极简模式两种展示模式供用户自行切换，普通模式下的床位信息卡展示床位号、患者姓名、性别、年龄、护理级别等信息，展示信息更加丰富，而极简模式下的患者信息卡仅展示床位号与护理级别，一屏显示的床位数量更加庞大； ④模式切换：用户可根据需要随时进行床位一览中普通模式与极简模式之间的相互切换； ⑤呼叫记录：详细展示本护理单元中的历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、是否接通、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等； ⑥门禁控制：配合病区门禁分机，实现远程控制病区门禁，可视化的处理病区门禁请求； ⑦话筒广播：配合床旁分机等终端，可实时对整个病区进行话筒广播； ⑧音频广播：上传宣教音频后，可在主机对整个病区进行实时或定时的音频宣教广播； ⑨清除未处理呼叫：一键清除当前护理单元所有的未处理呼叫，方便护士操作； （指标项35） 床旁分机 1.硬件功能 ①针对病房住院使用场景定向优化； ②13.3英寸高清液晶屏，分辨率1920*1080，画面细节完美呈现； ③1300万像素前置摄像头，保证患者与医护间高清可视通话； ④4核1.8GHz的CPU搭配4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅； ⑤内置刷卡模块，可识别系统医护身份卡与物联网体征采集终端； ⑥支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活； ⑦支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 2.软件重点功能 ①可以与护士站的医护主机、家属的探视分机等终端进行双向可视对讲。 ②一键视频直呼医护主机，便捷化操作让护理通讯更有效； ③电子床头卡显示患者的各项信息，如姓名、床号、性别、年龄、入院日期、过敏史、饮食类型等基本信息以及防跌倒、防压疮、非计划拔管等预警信息，可针对性定制，大字体着重展示，护理信息一目了然。 （指标项36） 探视分机 1.硬件功能 ①针对病房住院使用场景定向优化； ②13.3英寸高清液晶屏，分辨率1920*1080，床位一览完美呈现； ③1300万像素前置摄像头，保证医护与患者间高清可视通话； ④4核1.8GHz的CPU搭配4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅； ⑤背后卡座与电话话筒设计，自由调整机身角度，更适合桌面摆放； ⑥支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活； ⑦支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 ⑧可扩展安装到移动推车上使用。 2.软件重点功能 ①视频探视：家属可通过探视分机向患者发起视频探视请求，接通后即可与患者进行双向可视通话。 ②模式配置：探视分机发起探视请求后，可通过护士站主机转接至相应的床旁分机进行可视对讲（保护其他患者隐私，探视更具有针对性），也可直接呼叫患者相应的床旁分机处理，灵活可配。 ③探视记录：系统自动生成家属探视的记录，并将录音录像文件保存在服务器上以供调阅。 （指标项37） 悬臂支架 ①支架安装方式为墙面安装，用于将床旁分机固定与患者病床旁边； ②最大伸展长度≥1200mm，保证患者使用床旁分机时的舒适性； ③悬臂支架气压升降，万向旋转，可在任意位置、任意角度悬停； 设备线束通过悬臂支架内部与设备连接，无外露线束，保证病房的整洁与安全； 24口POE交换机 ①24个10/100/1000Base-T以太网端口； ②无阻赛高速转发，包转发率≥30Mpps； ③支持DHCP相关功能； ④支持MAC和IP绑定； ⑤支持MAC地址过滤和端口过滤； ⑥支持POE供电，支持802.3af （指标项38） 主服务器 ①CPU 主频1.7GHz 六核及其以上（Intel 至强 铜牌处理器） ②内存 32G（DDR4-2666MHz）及其以上 ③硬盘 2TB*2及以上 ④操作系统 CentOS7操作系统 ⑤运行平台 MySql5.7, JDK1.8 |
|  | 镀锌薄钢板 | （指标项39） 镀锌钢板含锌层的厚度应大于等于180g/㎡，符合GB510018-2002 |
|  | 气体终端 | （指标项40） 汇流排主要技术参数： - 1.汇流排导管采用304或316不锈钢管或hpb59-1的黄铜管或紫铜管材质制造。 - 2.整个系统经严格强度及气密性测试，安全可靠，适用介质：氧气、氮气、笑气、二氧化碳等。 - 3.汇流排设计形式分全自动切换汇流排及手动汇流排，其中手动汇流排有龙门架、丁字型、一字型等多个形式，安装操作安全方便。 - 4.进气压力：15Mpa，出气压力：0.4-0.8Mpa。 - 5.开放式设计结构，美观、实用、安全，经久耐用，结构合理。 - 6.出厂前全系统均进行严格的强度试验及气密性试验，安全可靠。 - 7.可以预留压力开关接口及扩展接口。 - 8.易维护式气体过滤装置能有效阻挡气体中的灰尘和杂质(减压器本身有过滤设置，也可另外加装过滤器)。 （指标项41） 其中数显切换汇流排参数： - 1.全封闭式金属箱，抗干扰 - 2.10.1寸触摸控制屏，LED显示系统状态 - 3.支持RS-485远程通讯（可组网监测） 4.最大输出流量：100m3/h 5.空瓶报警压力：0.1～0.8Mpa(可调) 6.欠压报警压力≥1.5MPa，超压报警压力≥20MPa（可调），出口超压报警压力≥0.8MPa，欠压报警压力≥0.3MPa（可调），左右切换报警工作压力：≥1.5MPa（可调） - 7.进气高压压力传感器量程：0-20MPa,输出减压压力传感器量程;0-2.5MPa - 8.电源电压：AC220V/50HZ，工作电压：DC24V 9.箱体尺寸：≥550mm*450mm*230mm |
|  | 脱脂铜管 | （指标项42） 气体铜管的化学成分；力学性能；管道内表面碳含量的满足YS/T 650-2020标准。 |
|  | UPS | （指标项43） 60KVA工频机， 带隔离变压器输出， 三进三出， 主机尺寸≤700mm*600mm*1520mm，重量≤700kg， 后备0.5小时， 工作温度：0~+40℃ 相对湿度：≤95%（25℃,无凝露） 输入电压：380VAC (-40%～+25%) 输入频率：40～70Hz 输入谐波电流总含量≤3%；（额定负载） 输入功率因数≥0.99 输出电压： 380VAC(线)/220VAC（相），稳态精度：±1％。 标配主路输入，旁路输入，输出，手动维修旁路开关 设备需要标准支持上、下走线功能 支持电池冷启动，电池节数可调范围≥14节 支持并机共用电池组 输出功率因数：1,0-40℃长期满载运行无降额； 满载时系统效率：≥95.8％； 蓄电池：32节12V120AH 尺寸 (W x D x H)：≥780mm*880mm*1190mm ,一个柜子可以放置120AH/12V 32节蓄电池 |
|  | 水龙头 | （指标项44） - 通用口径:DN15，材质:低铅铜，出水高度:≥117mm ，出水长度:≥128mm，配不锈钢编织管≥60cm |
|  | 洁具 | （指标项45） - 1.立式感应小便斗 - 规格:≥380x420x960mm ，进水方式 : 后进水 - 去水方式:直排 - 交流电 / 直流电，含感应器 - 2.虹吸式连体座便器 - 规格: ≥703x380x684mm ，坑距 : 305/400mm - 冲水方式 : 喷射虹吸式 ，盖板材质:PP盖板。 |
|  | 洁具感应器 | （指标项46） - 蹲便器 - 规格:≥565x445x235mm，带 S 弯、前 / 后出水。 |
|  | 医疗专用钢质门（带观察窗） | （指标项47） - 1.门框钢板厚度≥15㎜，门扇钢板厚度≥0.6mm,门扇总厚度≥40mm， - 2.标准矩框（也叫平框），框宽≥114 mm。 - 3.铝合金压条视窗≥220*620mm。 - 4.PVC通风百叶≥450*92mm。 - 5.门框、门扇面板采用冷轧双面电镀锌钢板，钢板采用纯锌镀层（Z）、无锌花（F）, 镀锌总量≥80（40/40） g/m2 ，盐雾测试 96 H 无红锈；钢板屈服强度 Q235MPa, 拉伸强度不小于 325 MPa。 门框、门扇标准采用静电粉末喷涂， 喷涂粉末选用环保性能， 2011/65/EU 附录 II 的修正指令（EU）2015/863 的限值，粉末质量均满足相应规范要求。具体喷涂颜色应以项目确定的样板为准。 正常使用状态下 5 年之内无脱漆、锈蚀、褪色现象（转动摩擦接触面除外）。 - 6.不锈钢轴承一体式无油合页。所有五金以保证门的启闭次数及使用寿命。 7.性能:隔声量≥33 dB，气密性正负6-8级,保温性能6级,水密性能3级;反复启闭性能20-50万次; |
|  | 无影灯 | （指标项48） - 1.采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。 ▲（指标项49） - 2.灯头为风车型设计，具有良好的层流穿透效果，母灯及子灯均符合现代层流手术室感控要求，扰流指数＜19%。(须提供彩页证明风车型、一体化无螺钉设计及扰流指数) - （指标项50） - 3.灯头操作扶手与灯头一体成型，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果。 - 4.灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，医护人员清洁更方便，不会留残留污染而影响洁净消毒效果。 ▲（指标项51） - 5.手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。(须提供由国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件) - （指标项52） - 6.母灯中心照度160,000Lx，子灯中心照度160,000Lx。 - 7.20%光柱深度（大光斑）：1300mm。（须提供由国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件) - （指标项53） - 8.60%光柱深度（大光斑）：700mm。（须提供由国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件） （指标项54） - 9.光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10为140mm，最大光斑直径d10为270mm；（须提供彩页进行佐证） ▲（指标项55） - 10.光斑均匀性：d50/d10为60%。（须提供彩页进行佐证） - （指标项56） - 11.母灯深腔照明率100%，子灯深腔照明率100%。 - 12.单遮板无影率：60%（须提供由国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件） （指标项57） - 13.双遮板无影率：56%（须提供由国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件） - 14.偏置单遮板无影率：76%。 - 15.显色指数Ra： 99。 - 16.显色指数R9： 97。 - 17.光源功率≤30W，节能环保。 - 18.辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) ▲（指标项58） - 19.无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。(须提供彩页进行佐证) （指标项59） - 20.具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。 - 配置要求： - 1.悬吊系统 1个 - 2.装饰罩 1个 - 3.弹簧旋转臂 2个 - 4.母灯灯头 2个 - 5.可消毒手柄 2个 |
|  | 医用吊塔 | （指标项60） - 1.主体材料要求至少为6005高强度铝合金，全封闭式设计，终端箱为N面体吊柱结构，N≥6，临床使用时更利于灵活调整。 - 2、基础架为拼接式，非焊接式。 - 3、基础架平缓施加荷载至8000N.m的试验扭矩，持续10分钟，卸载后，法兰盘水平偏角≤0.4°。 - 4、所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。 - 5、外壳涂膜附着力达到最高等级0； - 6、抽屉采用抽拉式，且自带吸合功能； - 7、最大宣称承重＞650kg且符合四倍承重系数安全负载要求； - 8、悬臂、终端箱转动范围≥340°，且具有良好的限位系统。托盘必须为铝合金材质，一体成型，纯平设计，表面无螺钉。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能，可带气维修。 - 9、所有气管为医用气体管路。 10、底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。 - 11、医用气体管道系统（刹车除外）应能承受≥1.1MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象，负压吸引系统应能承受≥500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。 - 12、用于氧化性医用气体、麻醉气体净化系统的终端中心，距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的最近电器元件的边框应≥0.2m。 - 13、可选择八面体吊柱，设备的电源线、视频线、网线等可以直接收纳至吊柱腔体内部，实现完全隐藏式线缆收纳； 14、配置要求 单套麻醉塔配置要求 机械单悬臂（长度根据场地灵活选择） 1套 六面体吊柱式气电箱 1套 托盘 2层 抽屉 1个 双关节延伸臂及输液架 1套 气体终端（氧气2个，负压吸引2个，空气2个，麻醉废气1个） 电源插座 10个 网络接口 2个 等电位柱 2个 单套外科塔配置要求 机械单悬臂（长度根据场地灵活选择） 1套 六面体吊柱式气电箱 1套 托盘 2层 抽屉 1个 双关节延伸臂及输液架 1套 气体终端（氧气2个，负压吸引2个，空气2个，二氧化碳1个） 电源插座 10个 网络接口 2个 等电位柱 2个 |
|  | 医用吊桥 | （指标项61） - 1.材质符合有害物质限制指令标准，主体材料为高强度铝合金，材质不低于6005-T6，抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形，一体成型，全封闭式设计，表面无锐角，无外露螺钉。 - 2.转接支架采用拼接式膨胀螺钉设计，非焊接式。转接支架须具有安全检测报告，试验加载力臂长度≥3m，承受扭矩＞30000N•m,持续时间≥10min，卸载后样品应无断裂现象。 - 3.最大宣称承重≥300kg，且安全承重应为宣称承重的四倍 - 4.所用的材料应为防腐蚀抗菌材料，其具有表面抑制细菌再生作用。 - 5.外壳涂膜附着力达到等级0； - 6.气管为医用气体管路，医用气体管道系统（刹车除外）应能承受≥1MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象； - 7.为保证临床使用安全，所有医用气体软管符合生物相容性要求，检测内容应至少包含皮肤刺激测试、细胞毒性测试、致敏测试，并在检测报告上有明确说明上述三项测试结果：刺激指数为0；细胞存活率≥80%，没有潜在细胞毒性；未见皮肤过敏反应。 - 8.通过电磁兼容测试。旋转角度≥340度，具有良好的限位系统。 9.终端箱为N面体吊柱结构，N≥6，电源插座和气体终端可以选择同时安装在箱体同一侧同一个安装面，且采用上电下气的布局方式，方便临床使用。 10.箱体内部采用电气分离式设计，在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的电器元件与氧化性医用气体终端距离应≥0.2米，以保证使用安全。 11.外壳防火等级至少为UL94-V1级，以保证使用安全，防护等级应该符合GB4208-2008中IP20规定，以保证使用安全； 12.可现场调节托盘位置，达到更合理的设备仪器放置，充分满足设备不同尺寸、不同数量的需求，有效利用空间。 单套配置要求： 湿区： 1）、吊桥滑车 1个； 2）、六面体吊柱式气电箱 1个； 3）、电源插座 10个； 4）、等电位端 2个； 5）、网络接口 2个； 6）、气体插座（氧气2个，空气2个，负压吸引2个） 7）、仪器承载托盘2个，其中一个带单抽屉； 干区： 1）、吊桥滑车 1个； 2）、吊箱 1个； 3）、电源插座 10个； 4）、等电位端 2个； 5）、网络接口 2个； 6）、气体插座（氧气2个，空气2个，负压吸引2个） 7）、仪器承载托盘2个，其中一个带单抽屉。 |
|  | 观片灯 | （指标项62） - 观片灯底箱采用≥1.0cm厚电解钢板制造，表面喷涂处理。 - 面框及面板可选用304不锈钢板或电解钢板制造。 - 光学亚克力板材质，铝合金装饰边框，无螺钉工艺设计。 - 采用无闪烁LED可调光型平板光源，读片不疲劳，良好均匀的发光密度，明亮日光，色温达到约6200K。 - 配弹性胶片夹，可上下自由移动，观片更方便。 - 面板为上翻式设计，方便维护及检修。 - 配置调光旋钮，可依据观片工作需要任意调节亮度。 |
|  | 遮光布（窗帘） | （指标项63） - 成分：100%聚酯纤维。 - 面料材质：环保涤纶纤维。 - 厚度：大于等于30丝。 - 遮光率：75%以上。 - 甲醛含量（mg/kg）≤300满足GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 |
|  | 医用隔帘 | （指标项64） - 成分：100%聚酯纤维. - 甲醛含量（mg/kg）≤300：符合GB/T2912.1-2009检测方法。 - pH值：4.0-9.0。符合GB/T7573-2009检测方法。 - 4.异味：无异味。GB18401-2010 6.7检测方法 |
|  | 医用隔帘轨道（L型）、输液轨道（U型） | （指标项65） 轨道要求：角度:偏差+-2度 切斜度：不大于5度，型材厚:0.85+-0.1 硬度不小于8HW, 局部厚度不小于25um,平均厚度不小于30um,型材装饰面上的涂层应均匀，不允许有皱纹，流痕，鼓泡，裂纹，发粘凹陷，暗斑针孔，划伤等影响使用的可视缺陷。封闭式滑轮，经久耐用。 |
|  | 输液吊杆 | （指标项66） - 不锈钢材质 - 内管长度大于等于15厘米 3.配置一个吊杆；一个滑轮；四个挂钩 |
|  | 移动桌椅 | （指标项67） 办公桌：1.基材为用三聚氰胺纸饰面E1级刨花板，饰面颜色后期与采购人协定，板材含水率≤13％，具有耐磨、硬度高、防污、耐高温、抗酸碱等优点；脚架为喷涂钢架。 2.封边：采用与板件颜色、纹理配套的≥2.0mm厚PVC封边，具有封边细腻，线条均匀，转角过度自然，间隙细小且均匀等特点； 3. 五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；导轨三节，拉趟次数超过10万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声； 4.胶水：具有环保，粘性强，不易脱落，边角触感佳等特点； 5.配置活动柜、主机架，键盘架。 办公椅：面料：背为加密网布，座为弹力座布 1.海绵：加厚高密度一次性发泡定型海绵 配置：原生尼龙料加玻纤椅身，≥12厘多层座板，带防尘座胶壳，T形尼龙扶手，带腰垫背框 2.脚轮：∮310过1136KG测试尼龙脚，≥60mm黑色PU尼龙轮 3.结构：一级安全锁定底盘 4.功能：带原位锁定 |
|  | 值班木床 | （指标项68） - 床类主要尺寸 符合GB4893.1～4893.9 - 家具表面漆膜测定法 符合GB/T10357.1～10357.6 - 家具力学性能测试 符合ZB Y80 002 - 家具表面软质覆面材料剥离强度的测定 符合ZB Y80 003 |
|  | 柜子 | （指标项69） 1.基材为用三聚氰胺纸饰面E1级刨花板，饰面颜色后期与采购人协定，板材含水率≤13％，具有耐磨、硬度高、防污、耐高温、抗酸碱等优点 2.封边：采用与板件颜色、纹理配套的≥2.0mm厚PVC封边，具有封边细腻，线条均匀，转角过度自然，间隙细小且均匀等特点； 3. 五金配件：采用五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；导轨-三节，拉趟次数超过10万次，隐藏式滑道带防滑脱系统，滑动无声； 4.胶水：具有环保，粘性强，不易脱落，边角触感佳。 |

★（指标项70）

2.2采购清单及图纸:详见附件。

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货地点 | 福州市仓山区南二环路451号（采购人指定地点） |
| 2 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起60日内 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 验收合格后交付使用 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：按招标文件要求，具体详见本章三、商务条件中“验收”相关条款的规定。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | - （1）合同签订后，中标人须提供合同总金额的30%的支付款等额银行保函，并提供支付款等额的正规票据后，采购人在30个日历日内向中标人支付合同总金额的30%支付款；（2）整个项目货物安装调试完成并经验收合格后，采购人按第三方审核报告审定金额与中标人结算，待中标人提供余款等额的正规票据后，采购人在30个日历日内按审定后的金额结清余款。 |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 中标人在签订采购合同前应向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，履约保证金以银行转账形式提交，该履约保证金于验收合格后满1年且无违约的前提下，中标人书面提出申请后30个工作日内一次性无息退还。 |

其他商务要求（本次采购属于交钥匙项目）

8、安装与调试

8.1安装

8.1.1合同签订后，由中标人负责按签订合同的具体数量、具体地点运送到采购人指定的最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

8.1.2中标人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人提供相应的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

8.1.3中标人应在合同签订时，向采购人提供安装及试运行的进度计划表。

8.1.4货物到达采购人指定现场后，中标人的工程师到采购人的现场安装，同时应向采购人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

8.1.5货物进场后须在接到采购人安装通知后在规定的时间内安装调试完毕并交付使用。

8.1.6中标人提供的配置应符合临床应用要求。

8.1.7验收

8.1.7.1验收标准

投标人所提供的货物必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。

投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。验收时，中标人须提供市级或以上级别疾控中心出具的室内净化检测报告，以及第三方消防检测报告，费用由中标人承担。

8.1.7.2验收程序和方法

8.1.7.2.1出厂检验

中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。结果必须符合第8.1.2.1款验收标准的要求。

8.1.7.2.2初验收：

由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

8.1.7.2.3试运行：

设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向采购人提供自检记录。

8.1.7.2.4最终验收：

试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对设备进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测且调试直至验收合格交付使用。

8.1.7.3中标人在供货的全过程及采购人指 定安装现场进行验收所产生的一切费用由中标人承担（并入投标报价内）。

8.1.7.4若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

8.1.8、专用工具

8.1.8.1中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(如有)。

8.1.9、特殊工具

8.1.9.1中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内（如有）。

8.1.10、售后服务要求

8.1.10.1中标人应按招标文件中的要求对采购包1所提供的货物进行2年的免费保修，（国家或厂家对设备或招标文件中另有要求更长免费保修期限的从其要求），终身维护，软件免费升级。其中所投空调机组在维保期限内提供清洗滤网、更换过滤器，并提供每次的更换记录，费用由中标人承担。免费保修期自货物安装调试正常，验收签名之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。中标人在免费保修期内须提供免费上门维修服务，并进行终身维护。设备运行发生故障时接到采购人故障通知后1小时内响应，并在8小时内派专业技术人员到达设备维修地点免费负责修理或更换有缺陷的零部件。如中标人在故障维修响应时间内未到现场进行维修，采购人有权委托相关企业进行维修，如属硬件故障原因而且48小时内无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证用户设备的正常运行，其中发生的一切费用由中标人承担。若维修时间超过20天仍无法维修的，医院有权要求更换设备或赔偿。

8.1.10.2质量保证期后的服务要求

8.1.10.2.1质保期结束后，中标人仍应负责对货物提供售后服务，报修响应时间4小时，到场时间48小时，并保障备品配件的供应。

8.1.10.3中标人应在投标文件中详细提供售后服务承诺、保障措施、保修期内的维保范围和内容、保修期后的维保服务内容。中标人须在投标文件中承诺质量保证期后的服务不收取上门服务人工及差旅费。

8.1.11、技术培训

8.1.11.1中标人须免费对设备进行安装和调试，并列好计划对设备的使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面提供现场技术培训，直到受训的技术人员能独立操作为止；对相应的受训人员将免费提供相应讲义教材等资料。技术培训没完成，不进行设备最终验收。

8.1.12、备品备件

8.1.12.1中标人应提供设备在质量保证期过后一年内所需的备品备件及清单。

9、违约责任

9.1如果中标人未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在中标人书面同意支付延期交货违约金的条件下，采购人有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，采购人同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金为每迟交1 天，中标人向采购人支付30000元违约金。若中标人逾期交货达30天（含30天）以上的，采购人有权单方解除本合同，中标人仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

9.2若中标人交货不合格从而影响采购人正常使用的， 中标人应向采购人偿付合同价款的5 ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，采购人有权要求中标人赔偿损失。

9.3如果中标人未能按照合同约定的时间提供售后服务的，每逾期1天的，中标人应向采购人支付 3000元违约金，若因此给采购人造成损失的，中标人还应赔偿采购人所受的损失。

9.4因中标人原因造成采购供货合同无法按时签订，视为中标人违约，采购人有权没收其投标保证金，如投标保证金不能弥补中标人违约对采购人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

9.5在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

9.6因中标人违反合同造成采购人货物或财产的灭失或损坏，或因采购人在中国境内使用合同设备遭受第三方侵权指控而产生的相应损失，中标人应承担全部责任，并赔偿给采购人造成的损失。

9.7因中标人原因发生质量事故、安全事故的，由中标人承担事故全部赔偿责任。同时，采购人有权终止合同，给采购人造成损失的，还应承担赔偿责任。

9.8中标人派出人员在执行任务过程中，需做好安全防护措施，若发生人员伤亡和安全事故，由中标人负全部责任，与采购人无关。

9.9中标人派出人员在执行任务过程中，因操作不当造成采购人财产损失的，由中标人负全部赔偿责任。

9.10在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

★注：以上所有商务条件要求为不允许负偏离的要求，若有出现负偏离或未响应的按无效投标处理。

### 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

## 第六章 政府采购合同

### 参考文本

合同编号：

## 福建省政府采购合同（货物类）

#### 编制说明

#### 1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

#### 2.签订合同时，采购方与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

#### 3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

#### 4.本合同范本仅供参考，采购方应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方： ___________

住所地： ___________

联系人： ___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

乙方： ___________

住所地： ___________

联系人：___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

根据项目编号为________ 的 ___________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

#### 一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

#### 二、合同标的

#### 三、合同金额

3.1合同总价：人民币（大写）_________ 元（￥_________元）；

3.2合同总价组成：___________；

3.3其他需说明事项：___________；

#### 四、合同标的交付

4.1交付时间：___________

4.2交付地点：___________

4.3交付条件：___________

4.4供货要求：

(1)乙方提供的产品必须是采购文件和响应文件中约定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

(2)乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除采购文件中的采购需求另有要求外，乙方所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）> <快递包装政府采购需求标准（试行）> 的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由乙方承担。

(3)乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

（4）其他供货要求：

#### 五、质量标准及要求

5.1质量标准及要求

（1）乙方应确保所有产品质量均需符合国家标准、地方标准、行业标准，以及有关技术规范和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

（2）其他质量要求

5.2节能环保产品要求

5.3质量保证范围、质量保证期及售后服务

（1）质量保证范围：___________

（2）本合同乙方所供应的货物质量保证期自验收合格之日起{_______月。

（3）售后服务应按法律法规和采购文件约定执行，具体如下：

5.4商品安全责任

商品安全责任应按照法律法规和采购文件的规定执行，具体如下：

#### 六、安装调试、验收及退、换货

6.1安装调试、验收应按照采购文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。  邀请，具体如下：

6.3本项目是否邀请专家参与验收：

不邀请。  邀请，具体如下：

6.4本项目是否邀请国家认可的质量检测机构参与验收：

不邀请。  邀请，具体如下：

6.5履约验收：___________

6.6退、换货：___________

6.7其他：

#### 七、资金支付方式、条件和时间

#### 八、履约保证金

□有，□无。具体如下违约：（按照采购文件规定填写）。

8.1乙方向甲方缴纳人民币 元（大写： ）作为本合同的履约保证金。

8.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

8.3履约保证金退还： （根据实际情况填写） 。

#### 九、合同期限

#### 十、违约责任

10.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值_____的违约金

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日_______向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

_______

10.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日_______向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期_______仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所交付的产品不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方还须按向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

#### 十一、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

#### 十三、解决争议的方法

13.1甲、乙双方协商解决。

13.2若协商解决不成，双方明确按以下第__方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

2、向人民法院提起诉讼，具体如下：

#### 十四、合同其他条款

#### 十五、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

15.5本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，甲乙双方应当按照融资合同的约定进行资金使用及款项支付。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

15.6其他

#### 十六、合同附件

甲方（采购方）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：__________

签订日期：___年___月___日

## 第七章 电子投标文件格式

### 编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

### 封面格式(资格及资信证明部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （资格及资信证明部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

### 一、投标函

致：（采购方或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购方、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.9除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

### 二、投标人的资格及资信证明文件

#### 二-1单位授权书（若有）

致：（采购方或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

投标人代表：　　　　　身份证号：　　　　　手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

#### 二-2营业执照等证明文件

致：（采购方或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：（采购方或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-4依法缴纳税收证明材料

致：（采购方或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：（采购方或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：（采购方或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：（采购方或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-8信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

#### 二-9中小企业声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 残疾人福利性单位声明函

#### （以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 二-10联合体协议（若有）

致：（采购方或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的　　%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购方就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购方签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购方承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-11分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购方签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

#### 二-12其他资格证明文件（若有）

#### 二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：（采购方或采购代理机构）

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

### 封面格式(报价部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （报价部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

### 一、开标一览表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 投标报价 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： |  | a.>投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.>招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、投标分项报价表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

#### 三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： ； |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

#### 三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

#### 三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

#### 残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

附：

#### 监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### 三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

#### 四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

#### 四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

#### 四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

#### 四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

### 封面格式(技术商务部分)

# 福建省政府采购投标文件

# （技术商务部分）

## （填写正本或副本）

### （项目名称：（由投标人填写）

### （备案编号：（由投标人填写）

### （项目编号：（由投标人填写）

### （所投采购包：（由投标人填写）

### 投标人：（填写“全称”）

### （由投标人填写）年（由投标人填写）月

### 索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

### 一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

### 四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。